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Настоящий документ устанавливает требования к составу схемы
теплоснабжения Тюкалинского городского поселения (далее – схема теплоснабжения), разрабатываемая в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:
а) "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения,
границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения
потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
б) "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения,
границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками
тепловой сети системы теплоснабжения;
в) "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма
номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в
эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии
потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
г) "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина,
равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов
мощности, нереализуемой по техническим причинам, в том числе по причине
снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на
продленном техническом ресурсе;
д) "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная
располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой
нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;
е) "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и
обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
ж) "элемент территориального деления" - территория поселения,
установленная по границам административно-территориальных единиц;
з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения,
принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах
на весь срок действия схемы теплоснабжения.
Схема теплоснабжения состоит из разделов, разрабатываемых в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22
февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения"


ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом Тюкалинского городского поселения на период до 2028 года.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства города принята практика составления перспективной схемы теплоснабжения Тюкалинского городского поселения.
Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса поселения, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом,  отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.
[bookmark: bookmark0]Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения.



В последние годы, наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа к индивидуальным автономным пристроенным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть
получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.
Конечной целью схемы теплоснабжения является:
· определение направления развития системы теплоснабжения поселения на расчетный период;
· определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;
· снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;
· повышение качества предоставляемых энергоресурсов;
· увеличение прибыли самого предприятия.
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Тюкалинского городского поселения  является:
· Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Основными нормативными документами при разработке схемы являются:
· Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
· Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";
· Приказ Минэнерго России и Минрегиона России №565/667 от 29 декабря 2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;
· Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения,
а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.
Технической базой разработки являются:
генеральный план развития поселения до 2028 года;
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тюкалинского городского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области на 2012-2022 годы;
проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым
сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;
эксплуатационная документация (расчетные температурные графики,
гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);
материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;
конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;
материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта
тепловой энергии;
данные технологического и коммерческого учета потребления топлива,
отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии,
измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);
документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие
нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);
статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой
энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

1.Краткая характеристика Тюкалинского  городского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области

1. Район входит в северную лесостепную зону и  расположен в северо-западной части Омской области. На западе он граничит с Называевским и Крутинским, на севере с Большеуковским, на востоке с Колосовским и Саргатским, на юге с Любинским районами.
	Административный центр района находится в г. Тюкалинске, которому статус города присвоен 22.07. 1823 года, расположен в 134 км  от г. Омска.
	В современных границах территория района составляет 6,9 тыс. кв. км.
Плотность населения 3,57 человека на 1 кв. км. В состав района входит город Тюкалинск и 16 сельских поселений,  объединивших 73 населенных пункта.
Границы города и сельских администраций зафиксированы в плане М.Р. 
	Связь района с г. Омском осуществляется автомобильным транспортом по дороге с твердым покрытием. Часть грузов перевозится по железной дороге до станции г. Называевск, оттуда на расстоянии 70 км  по автомобильной дороге грузы поступают в районный центр г. Тюкалинск.
Количество учтённых хозяйствующих субъектов, их обособленных подразделений в районе 501 единица. Количество предприятий и организаций муниципальной формы собственности  118 единиц. 
По состоянию на 1 января 2022 года численность населения Тюкалинского муниципального района составляет – 24,3 тыс. человек, что составляет  около 1,0 % от общей численности постоянного населения Омской области,  в т.ч. население города Тюкалинска – 10,5 тыс. человек,  сельского – 13,8 тыс. человек. Площадь городского поселения составляет - 4460 га. 
Протяженность дорог -  80,4 км, в том числе грунтовых – 44,5 км. 
 Существующая застройка района достаточно многообразна.
Территория района имеет не высокую градостроительную ценность, за исключением части территории города Тюкалинска.
В настоящее время в районе ведётся интенсивная реконструкция и  строительство индивидуального жилого  фонда, ведется реконструкция бывшего общежития педагогического колледжа под детскую консультацию.
В народном образовании сохранена сеть дошкольных и школьных образовательных учреждений. А это  4 детских дошкольных учреждений, 18 общеобразовательных школ, 4 учреждения дополнительного образования. 
Медицинскую помощь населению Тюкалинского муниципального района оказывает МУЗ Тюкалинская ЦРБ, одна сельская участковая больница на 8 коек,   2 сельских врачебных амбулатории, 31 фельдшерско-акушерских пункта, районная поликлиника на 300 посещений, детская консультация на 140 посещений. В 2004 году введен новый родильный дом с отделением гинекологии, в 2011 году открылся перинатальный центр. 
Работает  спортивный комплекс,  площадка для ВМХ, станция Юных техников, станция Юных натуралистов, в 2009 году сдан в эксплуатацию Ледовый дворец спорта.
Работают 18 Домов культуры, 11 сельских клубов, КДЦ, 25 библиотек, ДШИ, краеведческий музей,  несколько кафе, магазины, почтамт,  автовокзал, банки. 
 Планируется развитие систем инженерного обеспечения для индивидуальных жилых домов вновь застраиваемого микрорайона «Сибирский» в городе Тюкалинске. 
По водоснабжению – строительство  и реконструкция водопроводных сетей, водозаборных сооружений. 
Административный центр городского поселения – город Тюкалинск. В городе сконцентрирован значительный производственный потенциал, в результате чего он интенсивно воздействует на прилегающие территории, используя трудовые ресурсы близлежащих населенных мест.
На территории городского поселения постоянно проживают 10546 человека,
из которых 42,1 % составляет население в нетрудоспособном возрасте (дети
14,1%, пенсионеры 28,0 %). Доля трудоспособного населения городского
поселения составляет 57,9 %.
Оценивая ситуацию на рынке труда города Тюкалинска в 2020 году, нужно отметить, что численность трудовых ресурсов увеличилась на 2,9 % и составила по методике МОТ (международной организации труда) - 8721 человек (в 2019 году -  8474 человека). 
Численность занятых в экономике в 2021 году уменьшилась на 2,3 % по сравнению с 2020 годом и составила 6009 человек. 
Оценочные показатели численности безработных, зарегистрированных в службе занятости в 2021 году оцениваются в 149 человек, что примерно соответствуют показателям прошлого  года    (в  2020 году - 139 человек). Массовых сокращений и ликвидации предприятий не было, за исключение «АС- Лес»
Создано 68 новых рабочих мест на предприятиях города: ООО ПМК «Стройсервис», ООО «Молзавод «Тюкалинский»,  авто –заправочная станция «Лукойл»,  индивидуальное предпринимательство.
Общее количество вакантных рабочих мест по рабочим профессиям в городе, заявленных в отчетном периоде – 309 единиц. Количество трудоустроенных безработных граждан на заявленные рабочие места составляет 128 человек или 87,6 %.  
За последние 30 лет (период с 1991 г. по 2021 г.) общая численность
населения городского поселения в целом сократилась на 19%. 
Процесс сокращения численности населения городского поселения
сказывается на формировании системы расселения, обуславливая замещение
постоянного населения сезонным. 
Общая площадь жилых помещений в Тюкалинском городском поселении по данным администрации на 01.01 2021 года составила
273,4 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность – 25,9 кв.м на одного
человека. Из общей площади жилищного фонда муниципальный фонд составляет
– 2,4 %, частный –  95,7%, государственный – 1,9%.
Сведения о жилищном фонде Тюкалинского городского поселения  представлен в таблице.

Характеристика жилищного фонда Тюкалинского городского поселения

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование
показателей

	По городскому поселению
	Количество проживающих (тыс. чел.)

	1
	Общая площадь жилого фонда (тыс. кв.м.) 
	273,4
	10,5

	
	в том числе
	
	

	
	- муниципальное
	6,57
	0,252

	
	-частное
	262,03
	10,05

	
	- государственное
	5,2
	0,199

	2
	Ветхий и аварийный фонд всего (тыс.кв.м.)
	0,236
	9

	
	- муниципальное
	0,236
	9

	
	-частное
	-
	-

	
	- государственное
	-
	-




Жилищное строительство на территории Тюкалинского городского поселения развивается низкими темпами. Ввод жилья  осуществляется в основном за счет средств населения путем строительства и реконструкции
индивидуальных жилых домов. Среднегодовой объем строительства 
административного центра г. Тюкалинск  значительно сократился и составляет  около 1,0 тыс.кв.м. общей площади в год.

Климат

Климат Тюкалинского городского поселения  — умеренный, континен-
тальный. Лето короткое и тёплое, зима продолжительная и морозная.
В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» и кли-
матическим районированием территории страны, Тюкалинское городское поселение  относится к 1 климатическому району, подрайону IB. 
Установлены параметры:
- Среднегодовая температура воздуха — 0,8 °C;
- Средняя скорость ветра — 3,9 м/с.
Климатические характеристики приведены в таблице 1:

Климатические характеристики.

Таблица 2
	Наименование параметра
	Условное
обозначение

	Единица
измерения
	Значение

	Продолжительность отопительного периода. 
	no
	сутки
	220

	Средняя за отопительный период температура
наружного воздуха.
	to.ср °
	°С
	-8,8

	Расчетная температура наружного воздуха для
проектирования системы отопления.
	tpo
	°С
	-37

	Средняя скорость ветра за отопительный период
	W
	м/с
	4,1




Фактические значения температур, зафиксированные на территории Тюкалинского городского поселения  (замеры произведены на высоте 10 м над
землёй) 
приведены в таблице 2.

Фактические значения температур
Таблица 3
	Показатель 
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	год

	Средний
максимум, °C
	-10,6
	-9,3
	-3,1
	3,4
	12,9
	20,1
	22,2
	18,0
	11,1
	3,3
	-5,5
	-9,6
	+8,2

	Средняя
температура,
°C
	-11,6
	-10,3
	-3,1
	3,4
	12,9
	20,1
	22,2
	18,0
	11,0
	3,3
	-6,5
	10,6
	+ 4,1

	Средний
минимум, °C
	-18,7
	-18,3
	-13,2
	-5,7
	3,9
	11,1
	12,9
	10,5
	4,9
	-1,8
	-13,4
	-18,5
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

На территории Тюкалинского городского поселения, как и на
территории Тюкалинского муниципального района в целом  наблюдается высокий уровень естественной убыли населения, что связано с высоким уровнем смертности и отсутствия рынка труда.
Возрастная структура городского поселения характеризуется низким удельным весом населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) – 14,1 % и высоким лиц пенсионного возраста – 28,0 %. Ситуация уменьшения доли
молодых возрастов за счет снижения рождаемости характерна в настоящее время для всей страны. Доля трудоспособного населения городского поселения
составляет 57,9 %.
На расчетный срок реализации генерального плана следует ожидать
дальнейшего роста доли нетрудоспособного населения. Даже при условии
достижения детьми трудоспособного возраста, дисбаланс между трудоспособным и нетрудоспособным населением будет сохраняться, что приведет к дальнейшему снижению трудового потенциала территории. В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территории городского поселения.

Жилищное строительство

Учитывая планируемое развитие жилищно-коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур территории Тюкалинского городского поселения, а так же экономической и миграционной привлекательности городского поселения, проектом предлагаются территории для развития индивидуального жилищного строительства.
Развитие жилищного строительства предлагается на свободных от застройки территориях в пределах существующих границ городского поселения за границами зон планировочных ограничений.
В результате естественной убыли населения и нового строительства во
вновь образуемых жилых зонах, новый свободный жилищный фонд может
использоваться под разные цели: второе жилье для городского населения, под
дачи, для сдачи в аренду и т.д. В перспективе этот фонд может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов.
Несмотря на тенденцию уменьшения численности населения, острота
жилищной проблемы не снижается. Планируемые  территории для
индивидуального жилищного строительства микрорайона «Сибирский» предполагает  вместить ориентировочно 143 усадебных участков.







Зонированная схема
Планируемой застройки микрорайона «Сибирский»


Социальная инфраструктура

На территории городского поселения объекты культурно-бытового
обслуживания расположены в центральной части города являющейся наиболее густонаселённой зоной.
В современных условиях прогноз развития сферы обслуживания смещается
от определения мощности ее материально-технической базы к планировочным
аспектам по резервированию участков (инвестиционных площадок) под
территориальные объекты (детские дошкольные учреждения, школы, подцентры отдельных планировочных районов и т.п.).
Генеральным планом Тюкалинского городского поселения 
предлагается: Административно-управленческие учреждения сохраняются в г. Тюкалинске.
Повышение  рождаемости в последние годы привело к тому, что имеющиеся в городском поселении детские дошкольные учреждения не удовлетворяют проектную потребность мест в детских дошкольных учреждениях, Генеральным планом предусмотрено  строительство детского сада на 250 мест в центральной части города   и  строительство детского сада в районе микрорайона «Сибирский», Общеобразовательные школы практически удовлетворяют проектную потребность, но Генеральным планом предусмотрено  строительство общеобразовательной  школы в районе микрорайона «Сибирский». 
На территории Тюкалинского городского поселения находится сеть образовательных учреждений: индустриально-педагогический колледж,  комитет по образованию.

Образование.

Сеть комитета по образованию представлена тремя дошкольными образовательными учреждениями: МБДОУ «Детский сад № 4», «Детский сад № 5», «Детский сад № 8», двумя общеобразовательными учреждениями: МОКУ «Гимназия г. Тюкалинска», МОКУ «Тюкалинский лицей», четырьмя учреждениями дополнительного образования: МОКУДОД «Детско-юношеский центр», «Станция юных техников», «Станция юных натуралистов», «Дом детского творчества». Все образовательные учреждения лицензированы, аттестованы и аккредитованы. 

Три детских сада города посещают 517 детей, что на 7 детей больше, чем в 2020 году. Очередность детей на 01.01.2021 г. составляет 168 детей от 0 до 7 лет, что на 30 детей больше, чем на 01.01.2020 года. С целью уменьшения очередности в Гимназии и Лицее работают по две группы дошкольного образования полного дня на 100 мест. Их посещают дети 5-6 летнего возраста. 

Детские сады города являются учреждениями развивающего вида, работают по программам «Детство», «Радуга», «Детский сад - дом радости». 

Во всех детских садах созданы условия для развития детей. Имеются залы с физкультурным и музыкальным оборудованием, игровые участки с малыми спортивными формами, построены веранды. Сделан качественный ремонт, в том числе отопления, канализации, водопровода. Приобретена новая мебель, игровое и спортивное оборудование, ноутбуки.

С 01.09.2015 года все детские сады работают в соответствии с федеральными государственными требованиями. Все детские сады укомплектованы кадрами. Всего педагогов – 73, работников – 75.

Медицинские кабинеты детских садов города Тюкалинска лицензированы, тепловой режим соответствует СанПиН.

В Гимназии и Лицее учатся – 1433 ребенка, в Гимназии - 724 и Лицее - 709. 

Все школы города работают по базисному учебному плану. Организовано сетевое взаимодействие школьников 10-х и 11-х классов. Подготовка обучающихся 11-х классов ведётся в режиме он-лайн на базе ресурсного центра информатизации образования, открытого на базе Гимназии ещё в 2010 году. 

Гимназия и Лицей продолжают участвовать в реализации четырех областных инновационных комплексах (ИнКО):

- образовательные стандарты нового поколения,

- школа – центр развития творчества и одарённости детей,

- образование детей «особой заботы»,

- школа - территория здоровья.

Здравоохранение.

Здравоохранение на территории Тюкалинского городского поселения представлено БУЗОО «Тюкалинская центральная районная больница». В настоящее время в здравоохранении работает 489 человек, их них врачей - 39, средних медицинских работников - 198. Укомплектованность врачебными кадрами составляет 41 %, средним медицинским персоналом – 87,3 %. 


БУЗОО «Тюкалинская ЦРБ» в 2021 году работает на основании полученной лицензии в системе ОМС по заявленным видам деятельности по всем  объектам: 

- доврачебная медицинская помощь 20 видов работ и услуг,

- стационарная медицинская помощь и специализированная по 17 видам работ и услуг,

- амбулаторная медицинская помощь по 38 видам работ и услуг.

Организована доставка и торговля лекарственными средствами. Обеспеченность населения скорой медицинской помощи составляет 0,2 вызова на одного жителя при нормативе 0,3 среднегодовая занятость койки – 302,0, среднее пребывание больного на койке - 9,8 дней.

В ЦРБ открыта лаборатория для проведения имунноферментного анализа (ИФА) и приобретено оборудование для данной лаборатории. На приобретенном диагностическом оборудовании выполнено свыше 18053 исследований. Введение лаборатории имунноферментного анализа на базе ЦРБ удобно для пациентов. Все исследования для пациентов бесплатны, а результаты пациенты могут получить в день обследования. Кроме того, введение данной ИФА лаборатории выгодно экономически, так как материалы для исследований в данный период не доставляются на иногородние базы, что в свою очередь не требуют материальных затрат и сокращает время получения результатов пациентами.

Ведется активная санитарно-просветительная работа среди населения, реализуется комплекс мероприятий по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, в том числе за счет проведения иммунизации в рамках Национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям, совершенствуется лабораторная диагностика инфекционных заболеваний. Проводятся массовые флюорографические обследования взрослого населения и подростков. 

Продолжается модернизация материально-технической базы больницы: 

Проведена реконструкция бывшего здания общежития педагогического колледжа под здание детской консультации. На капитальный ремонт детской поликлиники, а также на приобретение медицинского оборудования и мебели израсходовано 27,5 млн. рублей из бюджетов всех уровней. Закончен ремонт поликлиники центральной районной больницы. В ходе реконструкции: полностью обновлена фасадная часть здания, заменены окна, внутренние инженерные сети, пол выложен плиткой, в кабинетах современная мебель приобретен новейший аппарат УЗИ, передвижной рентгеноскопический аппарат, оборудование для операционного отделения в хирургическое отделение, новый автоклав.

Основными задачами в сфере здравоохранения являются создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи населению, снижение смертности населения, проведение комплекса мероприятий по профилактике заболеваний среди населения, реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье», укомплектование врачебными кадрами, укрепление материально-технической базы учреждения.

Культура.

Главным вектором проводимой культурной политики в 2021 году стала Концепция приоритетного регионального проекта «Культура Омской области», основанная на принципах развития духовного потенциала как основы сбережения населения, сохранения и укрепления нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма.   
Основной целью и задачами в области культуры стали:

- удовлетворение общественных потребностей населения в сохранении и развитии киноискусства, организации досуга и отдыха населения;

- повышение доступности и качества услуг культуры;

- создание условий для проведения полноценного досуга, творческого самовыражения самореализации населения;

- всемерное содействие  развитию духовности, нравственности, творческих начал в эстетическом воспитании, пропаганды основ здорового образа жизни детей и молодежи; 

Направления деятельности:

- демонстрация видео-, кинофильмов, развитие любых форм кинодосуговой деятельности;

- организация и проведение конкурсов, выставок, фестивалей; 

- проведение тематических вечеров, цикл творческих встреч, тематических показов фильмов, кинофестивалей;

- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха, дискотек, детских утренников, игровых и других культурно- развлекательных программ;

- работа кружков, клубов по интересам, киноклубов, любительских объединений;

- подготовка и демонстрация информационных журналов, альманахов, репортажей с демонстрацией их на большом экране;

 - проведение киноакций, киноуроков, киномероприятий на основе местного материала, что способствует патриотическому воспитанию молодежи, развитию чувства любви к своей малой Родине;

Одним из перспективных направлений в организации работы с молодежью является использование аудиовизуальной информации, наглядно дополняющий комплекс проводимых мероприятий, что чрезвычайно актуально и умело используется специалистами для достижения цели., т.к. современная культура общества становится все более зрелищной, и экранные искусства занимают в ней значительное место. Видео презентации и социальные ролики являются неотъемлемой частью проводимых мероприятий.
Тюкалинский городской ПКиО является одним из основных мест отдыха детей, поэтому особое внимание уделяется оптимизации и материально-технической базе ПКиО. В преддверии празднования Дня города прошло торжественное открытие детской игровой площадки, установленной в ПКиО по инициативе Администрации Тюкалинского городского поселения, с привлечением финансовых средств предпринимателей. 
В 2022 году Администрация Тюкалинского городского поселения планирует дальнейшее оснащение детских игровых зон, что будет способствовать развитию рекреационной зоны ПКиО.
Благодаря таким акциям, бережливому отношению со стороны взрослых и детей Парк может превратиться в настоящий центр семейного досуга.
 Проводимые в течение года мероприятия были направлены на более широкий охват детей и подростков, воспитание в них духовно-нравственного начала, привитие чувства прекрасного, развитие творческих способностей личности.  
Для людей пожилого возраста работает клуб «Ветеран». 
Для занятий в клубных формированиях привлечено 305 человек.
Ведется планомерная работа по составлению репертуарного плана с учетом пожеланий руководителей учреждений и самих ребят. Освещение всех мероприятий регулярно проходит в средствах массовой информации. 
Игровые и конкурсные программы, целевые и тематические кинопоказы направлены, прежде всего, на развитие познавательной деятельности, пропаганду здорового образа жизни, творческого самовыражения детей и отвлечения их от улицы. 
Тюкалинские творческие коллективы стали участниками областных фестивалей и праздников «Егорий Хоробрый», «Певческое поле», «Покровская ярмарка», «В душе звучат Украины мотивы», «Утренняя звезда». Фольклорный ансамбль «Заряница» стал обладателем Гран-При международного детско-юношевского фестиваля-конкурса «Сибирь зажигает звезды» в г. Новосибирске. Киновидеостудия «Образ» КДЦ «Сибирь» признана лауреатом 3 степени областного конкурса патриотического воспитания молодежи в номинации «Моя малая Родина» с проектом «Жива история – жив народ!». В 2016 году состоялся творческий отчет Тюкалинского района по программе ХIII областного фестиваля «Душа России. Лучшие номера с участием танцевального коллектива «Имидж», народной студии «Мелодия-Т», вокального трио «Калинка» представили Тюкалинский район на заключительном концерте в музыкальном театре г. Омска. 

Молодежная политика. Физическая культура и спорт.

Формирование здорового и гармонично развитого поколения - одно из предназначений деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Весь отчетный период учреждения физической культуры и спорта работали стабильно, реализуя основные направления своей деятельности, согласно утвержденным планам мероприятий на 2020-2021 год. 

На территории города Тюкалинска проживает 3256 человек в возрасте от 14 до 30 лет.

Традиционными мероприятиями стали акции по оборонно-массовой и спортивной работе, включающие в себя ряд городских мероприятий:

-соревнования по рукопашному бою;

-соревнования по боксу, гиревому спорту, шашкам, лыжным гонкам;

-городской конкурс чтецов, патриотической песни;

-киноакция  к  77- летию Победы «солдаты Победы».

Проведены КВН среди студенческих коллективов, фестиваль молодых избирателей «Посвящение в молодые избиратели».

Прошла масса мероприятий, посвященных празднованию 77 - летию Дня Победы: весенний массовый забег (приняли участие около 800 человек), День призывника, соревнования среди несовершеннолетних по шашкам и шахматам.
 В сентябре состоялось открытое первенство по мотокроссу, посвященное памяти Ю.Н. Гришаева, театрализованное представление «Здравствуй школа!» и конкурс рисунков на асфальте. Прошли соревнования, посвященные Всероссийскому Дню бега, «Кросс наций 2016». Проведены антинаркотические акции «Классный час», «Жить без табака интереснее», «Курить – здоровью вредить». 
На территории города создаются условия для развития массовой физической культуры и спорта, а также ведется работа по предупреждению наркомании, алкоголизма и правонарушений в молодежной среде. Из средств бюджета городского поселения на культурно-массовые мероприятия в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта направлено 5,0 тыс. рублей.
В целях вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь общества, гражданско-патриотического воспитания молодежи проводятся молодежные акции и мероприятия по становлению активной гражданской позиции, самореализации молодых граждан, повышению духовно-нравственного развития, патриотического воспитания молодежи и формированию здорового образа жизни. Осуществляются меры по развитию и поддержке молодежного движения «Молодая гвардия» и их активного участия в социальной жизни города.
С целью летней занятости подростков проводится организация их временного трудоустройства. 
На территории города функционирует современный, отвечающий последним требованиям времени, ледовый Дворец спорта. 
За 2021 год Дворец спорта посетило более 49000 человек. При Дворце спорта работают: ледовая арена (массовые катания на коньках, тренировки сборной по хоккею), секция фигурного катания, игровой зал, тренажерный зал, шейпинг, настольные игры. В зимний период работы там открыт прокат зимнего спортивного инвентаря (лыжи, коньки).
При Детско- юношеском центре работают секции по следующим видам спорта: футбол, волейбол, хоккей с шайбой, зимний – летний полиатлон, шорт – трек, легкая атлетика, настольный теннис, бокс, дзюдо, баскетбол, тяжелая атлетика, лыжные гонки. Работа всех секций и групп ведется на бесплатной основе. Это позволяет учреждению привлекать к занятиям в секциях подростков из малообеспеченных и неблагополучных семей.
Для определения основных направлений деятельности по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав ежеквартально проводится анализ оперативной обстановки в районе. За отчетный 2021 год Комиссией было проведено 29 заседаний. 

 

 
Одним из приоритетных направлений в деятельности Комиссии является работа с неблагополучными семьями. В соответствии с утвержденным планом мероприятий в районе проводятся межведомственные рейды по неблагополучным семьям, и посещение подростков, состоящих на учете. Цель данных рейдов: реальное ознакомление с обстановкой, с условиями проживания детей в данных семьях, выявление причин неблагополучия, формирование стремления и желания выйти из трудной жизненной ситуации и дальнейшая совместная работа специалистов различных ведомств и самой семьи по устранению этих причин; при необходимости оказывается экстренная помощь (психологическая, материальная, педагогическая, социальная).









Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  Тюкалинского городского поселения

     1.1.Существующее состояние системы теплоснабжения
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории  Тюкалинского городского поселения осуществляется по смешанной схеме. Основная часть многоквартирного жилого фонда, часть  общественных зданий, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.
Часть многоквартирных домов  оснащены оборудованием поквартирного отопления. 
Индивидуальная жилая застройка и часть  общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми котельными, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Тепловая энергия используется в основном на цели теплоснабжения.
Для горячего водоснабжения потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. Один многоквартирный жилой дом и часть объектов соц. сферы используют тепловую энергию для получения ГВС (по закрытой схеме). 
Практически все установленное оборудование в котельных отработало 20 и
более лет и имеет значительный износ. Тепловые сети необходимо
реконструировать с использованием современных технологий и материалов. Теплоснабжение ведомственных и коммерческих предприятий Тюкалинского городского поселения  осуществляется  рядом  мелких и автономных котельных, работающих на твердом топливе и природном газе. 
Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является ООО «Тюкалинские тепловые сети и котельные» (далее- ООО «ТТСК»). Предприятие эксплуатирует 2   котельные мощностью до 16,5 Гкал./час и 4,3 Гкал/час, 15,482 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. 60 % тепловых сетей не имеют эффективной теплоизоляции. Уровень износа котельного оборудования – 35%, тепловых сетей – 60%.
ООО « ТТСК» эксплуатирует источники теплоснабжения принадлежащие  Тюкалинскому городскому поселению, на основании договора аренды.
      ООО «ТТСК»  производит и реализует тепловую энергию в виде горячей воды. Основными потребителями является население и предприятия различного назначения и формы собственности.
      Производство тепловой энергии  осуществляется  от 2 источников теплоснабжения представленных в таблице 4.
Таблица 4
	№№ п./п.
	Наименование источника 
	Адрес расположения
	Температурный график
	Система теплоснабжения
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	Котла,    оборудования котельной 
	тепловых сетей

	11
	Котельная № 1 (ЦГК)
	г. Тюкалинск,      ул.30 лет Победы, 53
	 95/70
	двухтрубная,закрытая
	1996
	с1995-1997

	22
	Котельная № 2 (ЦРБ)
	г. Тюкалинск,      ул.Мичурина, 8а
	95/70
	двухтрубная,закрытая
	перевод на газ 1998
	с1993-2003


                                                                                                                         
Приборы учета тепловой энергии и теплоносителя на котельных – не установлены.

На основании предоставленных данных отключение потребителей и подключение к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей не планируется, поэтому потребности в тепловой мощности и тепловой энергии не изменятся.

Фактическая и перспективная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/час.
Таблица 5
	Источник тепла
	2014
	2019
	2024
	2028

	Котельная № 1 (ЦГК)
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5

	Котельная № 2 (ЦРБ)
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	Котельная д/сада №5
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032



Тепловая нагрузка предприятий и прочих потребителей тепловой энергии теплоснабжающих предприятий составляет:

 Потребность в тепловой энергии для предприятий и прочих потребителей, Гкал/час.
Таблица 6
	Источник тепла
	2014
	2019
	2024
	2028

	Котельная № 1 (ЦГК)
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4

	Котельная № 2 (ЦРБ)
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Котельная д/сада №5
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032



Ввод в эксплуатацию новых мощностей и новых потребителей тепловой энергии не планируется. В районах индивидуального жилищного строительства теплоснабжение предусматривается от автономных теплоисточников, работающих на газе.

Существующая схема тепловых сетей 

Обобщенная характеристика  котельных эксплуатируемых  на территории Тюкалинского городского поселения: 




Таблица 7                                                         
	№ п/п
	Наименование (котельная, 
адрес)
	Уст. мощность котельной, Гкал/ч
	Макс. подкл. нагрузка Гкал/ч
	марка котла
	Установленная мощность котла, Гкал/час
	Количество, шт.
	Вид топлива
	Год ввода котла
	Удельный расход условного топлива
	КПД котла
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м
	Годовая выработка, Гкал
	Потери в тепловых сетях, %

	1.
	Котельная № 1 (ЦГК)
	16,5
	13,08
	ДЕ 10/14 ГМ
	5,5
	3
	газ
	1996
	156,0
159,6
158,4
	91,2
92,6
91,5
	10170
	27149,5
	17,9

	2.
	Котельная № 2 (ЦРБ)
	4,3
	2,11
	КВСА-3 
КВСА 2 (резерв)
	2,57
1,73
	1
1
	газ
мазут
	2002
2001
	151,2
	94,4
	2016
	4553,5
	19,2

	3.
	Котельная д/сада №5
	0,05 
	0,032
	АОГВ – 29
АОГВ - 35 

	0,035
0,029
	1
1
	газ
	2013
2016
	150,8
156,4
	92,0
92,0
	35
	179,31
	1,8

	Всего:
	20,85
	15,22
	 
	
	7
	
	
	
	
	
	31882,3
	













1.2.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Тюкалинского городского поселения.
Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства  Тюкалинского городского поселения таблица  8.
Таблица 8
	№ п/п
	Показатели
	Единицы измерения
	Исходный год (2010 г.)
	I-ая очередь (2014 г.)
	Расчетный срок (2028 г.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Численность населения
	чел.
	12100
	10695
	9600

	2
	Средняя жилищная обеспеченность
	кв.м/чел.
	12,0
	17,64
	34,4

	3
	Существующий жилищный фонд на (01.01.2010г.)
	кв.м
	35700
	х
	х

	4
	Убыль жилищного фонда
	кв.м
	х
	2094,6
	х

	5
	Требуемый жилищный фонд, итого
	кв.м
	х
	312043,5
	425872

	6
	Сохраняемый жилищный фонд
	кв.м
	х
	33605,4
	33605,4

	7
	Объем нового жилищного строительства - всего
	кв.м
	х
	278438,1
	392266,6

	8
	- одноэтажная индивидуальная жилая застройка с приквартирными участками
	кв.м
	х
	167062,9
	235360,0

	9
	- двухэтажная многоквартирная застройка
	кв.м
	х
	111375,2
	156906,6

	10
	Требуемые территории для размещения всего объема нового жилищного строительства (нетто):
	га
	х
	61,9
	83,1

	11
	- территории для размещения одноэтажной индивидуальной жилой застройки с приквартирными участками 
	га
	х
	48,0
	63,5

	12
	- территории для размещения двухэтажной многоквартирной застройки 
	га
	х
	13,9
	19,6




Расчет потребности населения в объектах культурно-бытового обслуживания на перспективу таблица 9.


Таблица 9
	№ п/п
	Наименование
учреждений
	Единицы измерения
	Норматив на 1000 жителей
	Потребность
	Предлагается проектом
	Примечание

	
	
	
	
	
	всего
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	
	существ. сохранение
	новое 
стр - во
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Учреждения народного образования

	1
	Детские дошкольные учреждения
	Мест
	48
	594
	600
	310
	290
	2 детских сада: 
(140 мест площадь уч-ка 0,5 га) и (150 мест-0,9 га)
1 очередь

	2
	Общеобразовательные школы
	Мест
	99
	1226
	2140
	2140
	-
	 2 начальные школы:
(площадь уч-ка 1,4 га; площадь уч-ка в жилом микр-не «Сибирский» - 1,2 га)

	3
	Внешкольные учреждения
	Мест
	126
	1560
	1562
	782
	780
	Детская школа искусств
площадь участка – 0,7 га 
1 очередь

	4
	Средне-специальные учебные заведения
	Мест
	22
	272
	992
	992
	-
	Реконструкция базы СПТУ 
№ 27 под школу – с д/садом

	Объекты культуры и искусства

	5
	Библиотека
	Тыс. ед.-ц
хран.
	6
	74,3
	90,5
	90,5
	-
	

	6
	Дом Культуры
	Мест
	60
	743
	745
	368
	377
	Дом культуры на 400 мест площадь участка – 1,0 га 
1 очередь

	7
	Приход Рождества св.Иоанна Предтечи церкви г. Тюкалинск
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	площадь участка – 0,25 га
1 очередь

	8
	Музей
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	

	9
	Кинотеатр
	Мест
	25
	310
	450
	450
	-
	

	Объекты здравоохранения и социального обеспечения

	10
	Поликлиника
	посещ./ смену
	23,2
	287
	300
	300
	-
	


Продолжение таблицы 2.1.4.3
	№ п/п
	Наименование
учреждений
	Единицы измерения
	Норматив на 1000 жителей
	Потребность
	Предлагается проектом
	Примечание

	
	
	
	
	
	всего
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	
	существ. сохранение
	новое 
стр – во
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	11
	Больница
	Коек
	12
	148
	160
	160
	-
	На территории больницы строительство морга
1 очередь

	12
	Аптека
	кв.м общей площади
	14
	173
	-
	н.д.
	-
	площадь участка  0,2 га
1 очередь

	13
	Станция по борьбе с болезнями животных
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	

	14
	Центр социальных выплат и мат.- тех. обеспечения
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	

	15
	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	

	16
	Центр занятости населения
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	

	17
	Комплексный центр социального обслуживания населения
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	

	Физкультурно-спортивные объекты и сооружения

	18
	Спорткомплекс со стадионом
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	

	19
	Ледовый дворец, крытый каток
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	


	20
	Лыжная база
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	

	21
	Велотрек
	Объект
	-
	-
	1
	-
	1
	на стадионе


Продолжение таблицы 2.1.4.3
	№ п/п
	Наименование
учреждений
	Единицы измерения
	Норматив на 1000 жителей
	Потребность
	Предлагается проектом
	Примечание

	
	
	
	
	
	всего
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	
	существ. сохранение
	новое
стр – во
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	22
	Ипподром
	Объект
	-
	-
	1
	-
	1
	площадь участка – 6,9 га под рекреационную зону
1 очередь

	Предприятия торговли и общественного питания

	23
	Магазины
	кв.м
 торговой
площади
	180
	2228
	44750
	44750
	-
	сеть магазинов общей площадью участков – 1,0 га

	24
	Рынок
	кв.м
торговой
площади
	40
	495
	-
	н.д.
	-
	

	25
	Торговый комплекс
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	

	26
	Торговый дом
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	

	27
	Кафе
	посад. Мест
	40
	495
	495
	25
	470
	сеть кафе: 8 шт. на 50 мест, 
1 шт. на 70 мест.
площадь участка – 1,89 га
1 очередь

	Предприятия и учреждения коммунально-бытового обслуживания

	28
	Гостиница
	Место
	6
	74
	76
	6
	70
	площадь участка – 0,1 га 
1 очередь

	29
	Парикмахерская
	Объект
	-
	-
	7
	7
	-
	

	30
	Фотоателье
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	

	31
	Баня
	Мест
	7
	87
	90
	20
	70
	Банно-прачечный комплекс площадь участка – 0,33 га 
1 очередь

	Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	32
	Отделение сберегательного банка
	Объект
	0,5
	6
	3
	3
	-
	

	33
	Отделение почтовой связи
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	


Окончание таблицы 2.1.4.3
	№ п/п
	Наименование
учреждений
	Единицы измерения
	Норматив на 1000 жителей
	Потребность
	Предлагается проектом
	Примечание

	
	
	
	
	
	всего
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	
	существ. сохранение
	новое
стр – во
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	34
	Военный комиссариат
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	

	35
	Прокуратура
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	

	36
	Мировой суд, ЗАГС
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	37
	Пожарная часть
	пожар. авт.
	0,4
	4,9
	4
	4
	-
	


	38
	Метеостанция
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	

	39
	Автовокзал
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	

	40
	Автошкола, ДОСААФ
	Объект
	-
	-
	1
	1
	-
	

	41
	ЖКХ
	Объект
	-
	-
	2
	2
	-
	

	42
	Кладбище
	Га
	0,24
	2,97
	6,9
	6,9
	-
	



Проектом генерального плана предусмотрено централизованное теплоснабжение от котельных в сочетании с децентрализованным в зависимости от расположения потребителей и их теплопотребления. 
Отдельные коммунальные потребители, удаленные от источников теплоснабжения и тепловых сетей, будут иметь собственные котельные. Промышленные и сельскохозяйственные потребители будут получать тепло в основном от собственных котельных.
С целью экономии энергоресурсов предлагается оборудовать общественные и жилые здания приборами регулирования и учета тепла с применением высокотехнического оборудования. 

1.3 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объем производства тепловой энергии котельными эксплуатируемыми на территории Тюкалинского городского поселения  и реализации потребителям в 2016 г.
Таблица 10
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. измер.
	Кот. № 1 ЦГК
	Кот. № 2 ЦРБ
	Кот.
д/сада №5
	Всего:
	

	1.
	Реализовано всего:
	Гкал
	27149,0
	4553,5
	179,3
	31882,31
	

	 
	в т. ч. население
	Гкал
	8304,9
	198,1
	0
	8503,0
	

	 
	организации
	Гкал
	13093,1
	3767,9
	179,3
	17040,3
	

	
	прочие потребители
	Гкал
	5751,0
	587,5
	13,4
	6351,9
	

	 2.
	собственное производство
	Гкал
	225,309
	0
	0
	225,31
	

	3.
	Потери
	Гкал
	6024,3
	1150,13
	18,39
	7192,82
	

	 
	 
	%
	17,9
	18,96
	10,4
	15,75
	

	4.
	Собственные нужды
	Гкал
	1319,13
	218,79
	3,53
	1541,45
	

	 
	 
	%
	3,92
	3,61
	2,01
	3,18
	




Суммарные тепловые нагрузки по городскому поселению на первую очередь составят – 99,31 Гкал/час, на расчетный срок – 162,69 Гкал/час (таблица № 11). На следующих стадиях проектирования данные тепловые нагрузки будут откорректированы.


Суммарные тепловые нагрузки по Тюкалинскому городскому поселению, Гкал/час
										Таблица 11
	№ п/п
	Потребители
	I-ая очередь
(2014 - 2020 г.)
	Расчетный срок
(2030 г.)

	1
	2
	3
	4

	1
	Жилищно-коммунальный сектор 
	70,94
	116,21

	2
	Общественные здания 
	17,73
	29,05

	3
	Прочие потребители и потери в сетях (15%)
	10,64
	17,43

	
	Итого по городскому поселению
	99,31
	162,69



Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.
    Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 
     Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.
     Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
     Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
В настоящее время подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения без модернизации котельных и реконструкции тепловых сетей нецелесообразно.
Увеличение радиусов действия существующих источников теплоснабжения градостроительным планом не предусмотрено.



2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.
Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии (расстояние от котельной до самых удаленных объектов, м).
Таблица 12
	Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

	Котельная № 1 (ЦГК)

	С
	СВ
	СЗ
	Ю

	ул. Коммунальная
1975м.
	ул. Комсомольская, 2б 1855 м
	ул. Советская (ПЧ 56)
1765м.
	ул. Октябрьская, 135
1724м.

	Котельная № 2 (ЦРБ)

	С
	СВ
	СЗ
	ЮЗ

	Роддом ЦРБ
170 м.
	Гимназия
1375м.
	Роспотребнадзор 
98 м
	Детский сад № 8 
215 м



Перспективные зоны системы теплоснабжения 
В соответствии с Генеральным планом развития города в период до 2030 года предполагается, что теплоснабжение части объектов жилого фонда и соц. сферы будет обеспечиваться от существующих теплоисточников через вновь сооружаемые тепловые сети. Участки под предполагаемое строительство находятся в пределах существующих зон действия систем теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории  городского поселения  индивидуальные жилые дома имеют индивидуальное газовое отопление или печное на твердом топливе (уголь и дрова).
 Индивидуальное (поквартирное) газовое отопление также имеют 6 многоквартирных домов.
Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.
Теплообеспечение всех малоэтажных индивидуальных застроек планируется  от автономных (индивидуальных) теплоустановок.

На основании предоставленных данных отключение потребителей и подключение к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей не планируется, поэтому потребности в тепловой мощности и тепловой энергии не изменятся.
  Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплоустановок является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией города указанная тенденция будет сохраняться.

      2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

2.4.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).
Таблица 13
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч

	
	существующие
	перспективные

	Котельная № 1 (ЦГК) ), ул. 30 лет Победы, 53
	16,5
	16,5

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	4,3
	3,0

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина, 126
	0,05
	0,05



2.4.2. существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.
        Величина фактического максимального отпуска тепловой энергии потребителям ограничивается физическим износом оборудования котельной, в частности теплообменным оборудованием, насосным оборудованием, техническим состоянием и пропускной способностью тепловых сетей.

2.4.3. существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.
							         Таблица 14
	Наименование котельной
	Собственные и хоз. нужды, Гкал/ч

	
	существующие
	перспективные

	Котельная № 1 (ЦГК) ), ул. 30 лет Победы, 53
	0,27
	0,2

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	0,04
	0,03

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина, 126
	0,0006
	0,0006



2.4.4. значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.
Таблица 15
	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч)
	Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/ч

	
	
	существующие
	перспективные

	Котельная № 1 (ЦГК) ), ул. 30 лет Победы, 53
	16,5
	16,5
	16,5

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	4,3
	2,3
	3,0

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина, 126
	0,05
	0,05
	0,05



* - после реконструкции и вводе в эксплуатацию четвертого котла.

2.4.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии  в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.
Значение существующих тепловых потерь рассчитано и утверждено РЭК Омской области на 2013 год составляет:
Таблица 16
	Наименование котельной
	Потери тепловой энергии при передаче

	
	%
	Гкал

	Котельная № 1 (ЦГК), ул. 30 лет Победы, 53
	17,9
	6024,13

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	19,0
	1150,13

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина, 126
	10,2
	18,39



Величина  перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) будет изменяться пропорционально количеству реконструируемых тепловых сетей с учетом выполненных требований и  мероприятий по энергосбережению.

2.4.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

2.4.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;
Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

2.4.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемой по договорам теплоснабжения и договорам на поддержание резервной тепловой мощности. 
Существующая тепловая нагрузка.
Таблица 17
	Наименование котельной
	Существующая тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч

	Котельная № 1 (ЦГК) ), ул. 30 лет Победы, 53
	11,38

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	2,3

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126
	0,032



Перспективная тепловая нагрузка.
Приросты тепловых нагрузок будут определены на следующих стадиях проектирования генерального плана поселения.

 Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя.
3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.
[bookmark: bookmark11]На основании предоставленных данных отключение потребителей и подключение к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей не планируется. Следовательно, строительство тепловых сетей не планируется.
Величина подпитки тепловой сети (производительность водоподготовительных установок) складывается из технологических потерь теплоносителя в процессе передачи тепловой энергии. К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. ГВС отсутствует. Подпитка тепловых сетей осуществляется без предварительной водоподготовки. Установленное на котельной № 1 (ЦГК) водоподготовительное оборудование используется для подготовки питательной воды котлов. 
Производительность водоподготовительного оборудования

Таблица 18
	№ п/п

	Наименование котельной
	Тип оборудования
	Кол-во, шт.
	Производительность, м3/ч
	Производительность ХВО,м3/ч
	Система теплоснабжения

	1
	Котельная № 1 (ЦГК)  ул. 30 лет Победы, 53
	ФОВ – 2,0 - 0,6
ФИПа-1-1,0-0,6 ФИПа-II-1,0-0,6
	2
2
1
	30
20
40
	40
	закрытая

	2
	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	отсутствует
	
	
	
	закрытая

	3
	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126
	отсутствует
	
	
	
	закрытая



Суммарные значения утечек теплоносителя, полученные в результате анализов прошлых лет и расчета, приведены в таблице 19.

 Величины утечек теплоносителя в тепловых сетях
Таблица19
	Наименование котельной
	Протяженность тепловой сети, км
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Потери теплоносителя за год, т/ч

	Котельная № 1 (ЦГК)  ул. 30 лет Победы, 53
	12,616
	0,6
	0,6
	280,8

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	2,866
	0,1
	0,1
	46,8

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126
	0,035
	0,012
	0,012
	6,0




3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
 Аварийная подпитка тепловых сетей осуществляется на котельной  №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а  деаэрированной водой, на отельной д/сада №5 ул. Ленина 126 очищенной питьевой водой с локального пункта очистки воды.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

 4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.
Проектом генерального плана предусмотрено централизованное теплоснабжение от котельных в сочетании с децентрализованным в зависимости от расположения потребителей и их теплопотребления. 
Отдельные коммунальные потребители, удаленные от источников теплоснабжения и тепловых сетей, будут иметь собственные котельные. Промышленные и сельскохозяйственные потребители будут получать тепло в основном от собственных котельных.
Новые источники будут строиться в зонах новой застройки многоэтажными зданиями. Мощность и расположение будет определяться при проектировании. 
Конкретные предложения по строительству источников теплоснабжения будут внесены в схему теплоснабжения после внесения дополнительной информации об  объектах нового строительства в генеральный план Тюкалинского городского поселения. 
На основании предоставленных данных, отключение потребителей и подключение к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей не планируется, поэтому потребности в тепловой мощности и тепловой энергии не изменятся.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.
Реконструкции источников тепловой энергии на данный период не предусмотрено.
Для обеспечения оптимального уровня эффективности работы котельного оборудования рекомендуется:
а)	проведение режимно-наладочных испытаний котлов является одним из эффективных малозатратных методов энергосбережения. Наладка котлов позволяет выявить недостатки в их состоянии и эксплуатации, наметить и осуществить комплекс мероприятий, повышающих экономичность, составить режимную карту котла.
Режимные карты содержат основные сведения по работе котлоагрегатов (давление и температура теплоносителя, расход топлива) в наиболее оптимальных режимах.
б)	проведение регулярных осмотров, текущих и плановых ремонтов. Регулярное проведение осмотров позволит обнаруживать «слабые места» оборудования еще до проявления негативных последствий, вызывающие выход оборудования из строя.
в)	снижение присосов воздуха. Присосы воздуха через обмуровку котла, неплотности притворов смотровых лючков и газоходов котлов приводят к перерасходу топлива. Устранение присосов воздуха через неплотности обмуровки котлов позволит снизить перерасход используемого топлива.
Снижение присосов воздуха осуществляется с помощью:
· заделки трещин в обмуровке котлов, устранения неплотностей притворов смотровых лючков, устранения неплотностей в газоходах котлов;
· замены старой обмуровки на новую (или на более современную).
Теплоснабжение жилого сектора и административно-бытовых зданий Тюкалинского городского поселения  осуществляется от теплоснабжающих котельных на территории г. Тюкалинска по температурному графику качественного регулирования 95/70°С.

  4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
Таблица 20
	№
п/п
	Мероприятие
	Период исполнения
	Финансовые затраты,
тыс.руб.
	Цель реализации    
мероприятия      

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	
	

	1
	Изготовление ПСД на перевод котлов из поднадзорных паровых в водогрейный
	
	
	х
	
	
	500,0
	Реконструкция устаревшего неэффективного оборудования

	2
	Модернизация котельной ЦГМК № 1 с учетом перевода котлов в водогрейный режим и установки газо сберегающего оборудования на котельной
	
	
	
	х
	
	8500,0
	Достижение экономического эффекта, снижение затрат на электроэнергию и природный газ

	3
	Изготовление ПСД на перевод работы котельной в автоматизированный режим работы без присутствия персонала
	
	
	
	х
	
	400,0
	Реконструкция устаревшего неэффективного оборудования

	4
	Модернизация котельной ГМК № 2 с учетом перевода котлов в автоматизированный режим работы котельной без присутствия персонала, приобретение и установка энергосберегающего оборудования
	
	
	
	х
	х
	5000,0
	Достижение экономического эффекта, снижение затрат на электроэнергию и природный газ

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	14400,0
	



   4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;
Избыточные источники тепловой энергии - отсутствуют

     4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
     Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

    4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.
     Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.
 4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Использование установленных мощностей
Таблица  21
	Наименование котельной
	Использование установленных мощностей, Гкал/ч

	
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	Котельная № 1 (ЦГК) ), ул. 30 лет Победы, 53
	16,5
	11,38

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	4,3
	2,3

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126
	0,05
	0,032



Распределении (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения не предусмотрено. Котельные технологически не связаны. 


4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.
В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. 
Режим работы  системы  централизованного теплоснабжения Тюкалинского ГП построен по централизованному принципу и работает по температурному графику 95/70 0 С.


ГРАФИК
Для предприятий  теплоснабжения ООО «Тюкалинские тепловые сети и котельные»  Тюкалинского МР Омской области
95 /70º С   согласно наружного воздуха и утвержденной по Омской области расчетной температуры (– 37 градусов) на отопительный период 2016- 2017 года

	Текущая температура наружного воздуха
	Температура воды в подающем трубопроводе 
	Температура воды в обратном трубопроводе
	Текущая температура наружного воздуха
	Температура воды в подающем трубопроводе 
	Температура воды в обратном трубопроводе

	+8
	40
	35
	-15
	69
	54

	+7
	41
	36
	-16
	70
	54

	+6
	43
	38
	-17
	71
	56

	+5
	44
	38
	-18
	72
	57

	+4
	45
	39
	-19
	73
	58

	+3
	47
	39
	-20
	74
	59

	+2
	48
	40
	-21
	75
	59

	+1
	49
	41
	-22
	77
	60

	0
	51
	42
	-23
	78
	60

	-1
	52
	43
	-24
	79
	61

	-2
	53
	44
	-25
	80
	61

	-3
	54
	45
	-26
	81
	62

	-4
	56
	45
	-27
	83
	62

	-5
	57
	46
	-28
	84
	63

	-6
	58
	47
	-29
	86
	63

	-7
	59
	48
	-30
	88
	64

	-8
	60
	48
	-31
	89
	64

	-9
	62
	49
	-32
	90
	65

	-10
	63
	50
	-33
	91
	66

	-11
	64
	51
	-34
	92
	67

	-12
	65
	52
	-35
	93
	68

	-13
	66
	52
	-36
	94
	69

	-14
	67
	53
	-37
	95
	70






 

  4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.
Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час 
	Таблица  22   
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час

	1
	Котельная № 1 (ЦГК) ), ул. 30 лет Победы, 53
	16,5
	16,5

	2
	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	4,3
	3,0

	3
	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126
	0,05
	0,05



* - после реконструкции и вводе в эксплуатацию четвертого котла.
Предложения по перспективной тепловой мощности будут уточнены на следующих стадиях проектирования.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых  сетей.

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
      Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.
  В соответствии с Генеральным планом развития города в период до 2030 года предполагается, что теплоснабжение части объектов жилого фонда и соц. сферы будет обеспечиваться от существующих теплоисточников через вновь сооружаемые тепловые сети. Участки под предполагаемое строительство находятся в пределах существующих зон действия систем теплоснабжения.
Строительством и реконструкцией тепловых сетей к строящимся объектам определенных Генеральным планом будут заниматься специализированные подрядные организации на основании разработанных проектов. Подключение к существующим магистральным тепловым сетям будет осуществляться на основании полученных в ООО «ТТСК» технических условий на теплоснабжение, разработанных и выданных согласно «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ  от 13.02.2006г. №83.
[bookmark: bookmark13]В результате проведенных теплогидравлических расчетов тепловых сетей от теплогенерирующих источников Тюкалинского городского поселения определена необходимость реконструкции тепловых сетей в связи со значительным физическим износом действующих теплопроводов и как следствие с увеличенными тепловыми и гидравлическими потерями.
Для снижения потери тепловой энергии рекомендуется выполнять изоляцию тепловых сетей в соответствии с требованиями СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». К установке рекомендуется пенополиуретановая тепловая (ППУ) изоляция.
Замена материала изоляции тепловой сети позволит уменьшить потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя. Результаты расчета потерь тепла через изоляцию тепловой сети приведены в таблице 23.

Потери тепла через изоляцию тепловой сети
Таблица 23
	Название
	Существующие
	После замены
	Снижения потерь тепла, %

	
	Потери тепла с утечками,
Гкал/год
	Потери тепла через поверхность трубопроводов, Гкал/год
	Суммарные потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/год
	Потери тепла с утечками,
Гкал/год
	Потери тепла через поверхность трубопроводов, Гкал/год
	Суммарные потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/год
	

	Котельная № 1 (ЦГК) ), ул. 30 лет Победы, 53
	81,72
	5972,2
	6024,13
	45,43

	3320,09
	3365,53
	7,9%

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	15,53
	1134,6
	1150,13
	6,54
	478,32
	484,86
	10,96%

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126
	0,25
	18,14
	18,39
	0,08
	5,89
	5,98
	10%



Таким образом, замена материала изоляции тепловой сети позволит снизить потери тепла по котельным Тюкалинского городского поселения в среднем на 9,62%.
При анализе результатов конструкторского расчета теплых сетей было выявлено, что фактические диаметры трубопроводов не соответствуют диаметрам трубопроводов, полученных в результате конструкторского расчета. При проведении работ по замене участков тепловых сетей рекомендуется выбирать диаметры трубопроводов в соответствии с результатами конструкторского расчета.

5.3.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
      Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрена.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
    Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
В соответствии с имеющимися данными фактический износ трубопроводов тепловых сетей на 01.01.2017г. составляет 61 %. Из 12,616 км общей протяженности подлежит замене 7,5 км.  Мероприятия по реконструкции тепловой сети представлены в таблице. 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.
[bookmark: bookmark14]На основании предоставленных данных отключение потребителей и подключение к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей не планируется, поэтому увеличение потребления топлива не предполагается.
Объекты теплоснабжения Тюкалинского городского поселения работают на природном газе. В качестве резервного топлива используется мазут на котельной № 1 (ЦРБ) ), ул. 30 лет Победы, 53., на котельной №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а, на котельная д/сада №5 ул. Ленина 126- дрова, уголь.
Данные по используемым видам топлива приведены в таблице 24.
Расход топлива на теплоснабжающих предприятиях Тюкалинского городского поселения по итогам отопительного периода в 2015 – 2016 года.
Таблица 24
	Объекты теплоснабжения
	Расход натурального топлива 
Природный газ тыс. м3;
Уголь - тн.
	Расход условного топлива, т у.т.
	Резервный вид топлива
	Расход резервного топлива, т у.т.

	Котельная № 1 (ЦГК) ), ул. 30 лет Победы, 53
	4623,34
	5316,84
	мазут
	0

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	816,55
	          969,03
	мазут
	0

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126
	24,13
	27,74
	уголь
	0



Фактические и перспективные расходы условного топлива на теплоснабжающих предприятиях Тюкалинского городского поселения т у.т
Таблица 25
	Источник тепла
	2014
	2019
	2024
	2028

	Котельная № 1 (ЦГК) ), ул. 30 лет Победы, 53
	5316,84
	5316,84
	5316,84
	5316,84

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	969,03
	969,03
	969,03
	969,03

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126
	24,74
	24,74
	24,74
	24,74

	ВСЕГО:
	6310,61
	6310,61
	6310,61
	6310,61



Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию
и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана  Тюкалинского городского поселения, т.е. на период до 2020 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры городского поселения.
В соответствии с Генеральным планом развития Тюкалинского городского поселения теплоснабжение потребителей  предполагается обеспечивать от существующих  котельных с проведением необходимых мероприятий по их техническому перевооружению с внедрением современных достижений и энергосберегающих технологий.
В результате проведенных теплогидравлических расчетов тепловых сетей от теплогенерирующих источников городского поселения определена необходимость реконструкции тепловых сетей в связи со значительным физическим износом действующих теплопроводов и как следствие с увеличенными тепловыми и гидравлическими потерями. Для снижения потерь тепла при транспортировке теплоносителя рекомендуется заменить материал изоляции тепловых сетей. Рекомендуется выполнять изоляцию тепловых сетей в соответствии с требованиями СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». К установке рекомендуется пенополиуретановая тепловая (ППУ) изоляция. Замена материала изоляции тепловой сети позволит снизить потери тепла до  10%.
При проведении работ по замене участков тепловых сетей рекомендуется выбирать диаметры трубопроводов в соответствии с результатами конструкторского расчета.

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
 (таблица 26)

Таблица 26
	N  
п/п
	Наименование мероприятия    
инвестиционной программы
	Цель реализации    
мероприятия
	Ед. 
изм.
<*>
	Объем-
ные  
пока- 
затели
	Реализация  
мероприятий  
по годам
	Финансовые  потребности на    
реализацию мероприятий по годам,
млн. руб. (в ценах 2012года с учетом НДС) *

	
	
	
	
	
	I-
этап
	II-
этап
	III-этап
	IV-этап
	I-
этап
	II-
этап
	III-этап
	IV-этап
	всего

	
	
	
	
	
	2012-2014 год
	2015-2019
год
	2020-2024
год
	2025-2028
год
	2012-2014 год
	2015-2019
год
	2020-2024
год
	2025-2028
год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7
	8
	9
	10

	11
	12
	13
	14

	1 Модернизация системы теплоснабжения на территории города Тюкалинска            

	1.1
	Изготовление ПСД на перевод котлов из поднадзорных паровых в водогрейный режим 
	Реконструкция устаревшего неэффективного оборудования
	шт. 
	1  
	
	1
	
	
	
	0,5
	
	
	0,5

	1.2
	Модернизация котельной ЦГМК № 1 с учетом перевода котлов в водогрейный режим и установки газо сберегающего оборудования на котельной
	Достижение экономического эффекта, снижение затрат на электроэнергию и природный газ
	
	1
	
	1
	
	
	
	8,5
	
	
	8,5

	1.3
	Изготовление ПСД на перевод работы котельной в автоматизированный режим работы без присутствия персонала
	Реконструкция устаревшего неэффективного оборудования
	
	
	
	1
	
	
	
	0,4
	
	
	0,4

	1.4
	Модернизация котельной ГМК № 2 с учетом перевода котлов в автоматизированный режим работы котельной без присутствия персонала, приобретение и установка энергосберегающего оборудования
	Достижение экономического эффекта, снижение затрат на электроэнергию и природный газ
	
	
	
	1
	
	
	
	5,0
	
	
	4,5

	1.5
	Ремонт  т/трассы ул. Луначарского от центрального колодца до ул. Октябрьская поворот на ул. Чехова до ул. Первомайской  610 м.п. в двухтрубном исчислении диаметром 219 мм
	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя, обеспечение надежного теплоснабжения жилых домов и предприятий
	км в двухтрубном  исчислении
	0,61
	
	0,61
	
	
	
	0,92
	
	
	0,92

	1.6
	Ремонт разводки теплотрассы на территории бывшего СПТУ  по ул. 30 лет Победы,  ул. Титова, пер. Комсомольский до МП "Коммунальник" трубой диаметр 159 мм протяженность 760 п.м.
	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя, обеспечение надежного теплоснабжения жилых домов и предприятий
	км в двухтрубном  исчислении
	0,76
	
	0,76
	
	
	
	0,69
	
	
	0,69

	1.7
	Ремонт теплотрассы на территории ЦРБ от гаражей до морга трубой диаметром 100 мм протяженностью 100 п.м.
	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя, обеспечение надежного теплоснабжения жилых домов и предприятий
	км в двухтрубном  исчислении
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	0,08
	
	
	0,08

	1.8
	Подготовка котлов, котельного оборудования на 2017/2018 год
	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя, обеспечение надежного теплоснабжения жилых домов и предприятий
	
	
	
	
	
	
	
	0,6
	
	
	0,6

	Всего инвестиций
	
	
	
	
	
	
	16,69
	
	
	16,69



Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2012 года, должен быть уточнен после разработки проектно-сметной документации.

Для определения точной стоимости проведения работ необходимо обязательно разработать проектно-сметную документацию!

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.
       Основная часть многоквартирного жилого фонда,  общественные здания, учреждения социальной сферы   подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и  тепловых сетей. Эксплуатацию котельной № 1 (ЦГК), котельной № 2 (ЦРБ) и тепловых сетей осуществляет ООО «ТТСК».
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».
Для установления единой теплоснабжающей организации предлагается использовать проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».
В соответствии с п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г. статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Реестр границ зон деятельности, предлагаемых для установления в них единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 28.

В настоящее время  единая теплоснабжающая организация Тюкалинского городского поселения не определена.

Реестр существующих зон деятельности теплоснабжающих организаций
Таблица 28
	Энергоисточник
	Теплоснабжающая организация

	Котельная № 1 (ЦГК) ), ул. 30 лет Победы, 53
	Общество с ограниченной ответственностью «Тюкалинские тепловые сети и котельные»

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	Общество с ограниченной ответственностью «Тюкалинские тепловые сети и котельные»

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126
	Муниципальное предприятие «Коммунальник»



 Присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения на территории Тюкалинского городского поселения  (предложения для утверждения ЕТСО).
Таблица 29
	Источник
	Сети
	Основание для присвоения статуса ЕСТО
	Единая теплоснабжающая организация

	Котельная № 1 (ЦГК) ), ул. 30 лет Победы, 53
	 ООО «Тюкалинские тепловые сети и котельные»
	Заявка теплоснабжающей организации
	ООО «Тюкалинские тепловые сети и котельные»

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	ООО «Тюкалинские тепловые сети и котельные»
	Заявка теплоснабжающей организации
	ООО «Тюкалинские тепловые сети и котельные»

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126
	Муниципальное предприятие «Коммунальник»
	Заявка теплоснабжающей организации
	Муниципальное предприятие «Коммунальник»


Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.


        Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.
Теплоснабжение Тюкалинского городского поселения обеспечивается от существующих котельных с проведением необходимых мероприятий по их техническому перевооружению с внедрением современных достижений и энергосберегающих технологий.
В соответствии с предоставленными данными подключение новых потребителей к существующим тепловым сетям не планируется.
На основании генплана в районах индивидуального жилищного строительства теплоснабжение предусматривается от автономных теплоисточников, работающих на газе.
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Таблица 30
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	1.
	Котельная № 1 (ЦГК) ), ул. 30 лет Победы, 53
	16,5
	11,38

	2.
	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	4,3
	2,3

	3
	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126
	0,05
	0,032



Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

     Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

10.1 Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую  организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. 
В настоящее время на территории Тюкалинского городского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
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Обосновывающие материалы 
[bookmark: bookmark22]Глава 1 - Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 
Часть 1 - Функциональная структура теплоснабжения
На территории Тюкалинского городского поселения действуют две теплоснабжающие организации:
· Общество с ограниченной ответственностью «Тюкалинские тепловые сети и котельные»;
· Муниципальное предприятие «Коммунальник».
· Теплоснабжение жилого сектора, объектов социальной сферы и административно-бытовых зданий г. Тюкалинска осуществляется от ООО «Тюкалинские тепловые сети и котельные», МП «Коммунальник». по температурному графику качественного регулирования 95/70°С.
[bookmark: bookmark23]Зоны действий теплоснабжающих организации соответствует зоне действия источника тепловой энергии и представлена в части 4 настоящего документа.
[bookmark: bookmark24]Часть 2 - Источники тепловой энергии
1. ООО «Тюкалинские тепловые сети и котельные» 
Центральная газо-мазутная котельная №1
Установленная тепловая мощность составляет 16,5 Гкал/час. Установленная электрическая мощность – 618,5кВт., котельная № 1 (ЦГК)  ул. 30 лет Победы, 53 была введена в эксплуатацию в 1996 году. В качестве основного топлива используется природный газ, в качестве резервного - мазут.
Основным оборудованием котельной являются:
· Три  котла марки  ДЕ10/14ГМ, производительностью 5,5 Гкал/час каждый, в 2016 году проведена реконструкция с переводом котлов в водогрейный режим;
·  экономайзеры - 3 шт.;
· пластинчатые теплообменники – 4тш;
· газовое оборудование;
· система контроля, безопасности (КИПиА) работы котельного оборудования;
· система электроснабжения котельной;
·  мазутное резервное оборудование, планируется перевод работы резервного топливана печное топливо или дизельное топливо
· 2.2 ООО «Тюкалинские тепловые сети и котельные» 
Газо-мазутная котельная № 2 (ЦРБ)
Установленная тепловая мощность составляет 4,3 Гкал/час. Установленная электрическая мощность – 144,9 кВт., котельная № 2 (ЦРБ)  ул. Мичурина, 8а была введена в эксплуатацию в 1968 году. В качестве основного топлива используется природный газ, в качестве резервного - мазут.
Основным оборудованием котельной являются:
· два  котла: первый  марки  КВСА 3,0, производительностью 2,41 Гкал/час, второй  марки  КВСА 2,0, производительностью 1,89 Гкал/час;
· газовое оборудование;
· система контроля, безопасности (КИПиА) работы котельного оборудования;
· система электроснабжения котельной;
               - мазутное резервное оборудование.
2.3 Муниципальное предприятие «Коммунальник»
Газовая котельная д/сада№5 г.Тюкалинск
Установленная тепловая мощность составляет 0,05 Гкал/час. Установленная электрическая мощность – 1,9 кВт., котельная д/сада №5 ул. Ленина 126, была введена в эксплуатацию в 2005 году. В качестве основного топлива используется природный газ, в качестве резервного - уголь.
Основным оборудованием котельной являются:
· два  котла:   марки  АОГВ-29, АОГВ -35 производительностью 0,032 Гкал/час.;
· газовое оборудование;
· система контроля, безопасности (КИПиА) работы котельного оборудования;
· система электроснабжения котельной.

Котельное оборудование объектов теплоснабжения Тюкалинского городского поселения.
Таблица 31
	Котел
	Тип (марка) котла
	Параметры острого пара
	Произво
дитель-
ность
т/час
	Год
ввода
	Год рек. или модерн.
	Топливо

	
	
	давле
ние,
кгс/см2
	тем-ра,
0С
	
	
	
	ос
нов-
ное
	резервное
	про
ектное

	паровой
	ДЕ 10/14ГМ
	13,0
	150
	10
	1996
	-
	газ
	мазут
	газ

	паровой
	ДЕ 10/14ГМ
	13,0
	150
	10
	1996
	-
	газ
	мазут
	газ

	паровой
	ДЕ 10/14ГМ
	13,0
	150
	10
	1996
	-
	газ
	мазут
	газ

	водогрейный
	КВСА  3,0
	-
	-
	-
	2003
	2008
	газ
	мазут
	газ

	водогрейный
	КВСА  2,0
	-
	-
	-
	2005
	2010
	газ
	мазут
	газ

	водогрейный
	АОГВ-29
	-
	-
	-
	2013
	-
	газ
	уголь
	газ

	водогрейный
	АОГВ-35
	-
	-
	-
	2016
	2016
	газ
	уголь
	газ



Вспомогательного оборудования теплоснабжающих котельных Тюкалинского городского поселения 
Таблица 32
	Оборудование
показатели
	Дымососы
	Дутьевые вентиляторы
	Сетевой насос
	Питательные
насосы
	Подпитывающие насосы.

	Газо-мазутная котельная ЦГК №1 

	Тип
	ДН-10у
	ВКРМ-8
ВДН-10у
	1Д-500-63
Д-320-70
	-
	К20/30

	Количество
	3
	4
	3
	-
	4

	Производительность
	20450 м3/ч
	186- 384 м3/ч-ВКРМ;
20450 м3/ч- ВДН-10у
	63*500-1Д-500-63;
70*320 - Д-320-70

	-
	20*30

	Мощность, кВт
	3*30,0
	3*11,0
1*3,0
	2*160,0
1*75,0
	-
	2*4,0
2*5,5

	Число оборотов (об/мин)
	1500
	1500
	1500
	-
	2980




[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark25]Часть 3 - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
1. Тепловые сети ООО «Тюкалинские тепловые сети и котельные», МП «Коммунальник» 
Общая протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей от котельной ЦГК № 1  в однотрубном исчислении составляет 12616,0 м, , общая протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей от котельной ЦРБ № 2  в однотрубном исчислении составляет 2866,0 м, общая протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей от котельной д/сада №5   в однотрубном исчислении составляет 50,0 м тепловая сеть на всех лучах теплоснабжения города  двухтрубная.
На город Тюкалинск от котельной ЦГК № 1  отходит магистральный трубопровод Ду = 350 мм., от котельной ЦРБ  № 2  отходит магистральный трубопровод Ду = 219 мм., от котельной д/сада №5  отходит магистральный трубопровод Ду = 57 мм., Магистральные тепловые сети от котельных Тюкалинского городского поселения  проложены как надземно, так и подземно.  Квартальные сети проложены  надземно и подземно. Подземная прокладка выполнена на средней глубине заложения 0,6-1,2 м. Тепловая изоляция выполнена засыпкой керамзитом, из минераловатных плит, сверху уплотнена слоем глины.
Средний срок эксплуатации основных магистралей тепловых сетей не более 8-10  лет. Надземная прокладка трубопроводов выполнена из минераловатных плит, сверху утеплена рубероидом или стекловолокном. В последние годы (при ремонте трубопроводов) в качестве тепловой изоляции в отдельных случаях применялся трубопровод из пенополиуретана.
Магистральная водяная тепловая сеть  работают только в отопительный период с сентября по май месяц (расчетный отопительный период принят по Тюкалинскому району в целом 220 дней с температурным графиком 95/70 
Характеристика тепловых сетей объектов теплоснабжения Тюкалинского городского поселения  приведена в таблице 33.






Таблица 33
	Наименование
	Тип прокладки
	Наружный диаметр, мм
	Протяженность,
км
	Тепловая изоляция
	Год ввода в эксплуатацию
	Механическое оборудование в ТК, ТП (павильонах)

	Магистральная тепловая сеть от котельной №  1 ЦГК 

	Тепловая сеть от котельной до камеры № ТП-1
	Подземная 
	350
	0,4
	Минвата (5=80 мм), обсыпка и уплотнение глиняным слоем
	2010-2011
	Стальные, чугунные  задвижки с ручным приводом; дренажные краны, воздушники

	Распределительная тепловая сеть от котельной №  1 ЦГК

	Луч 1 от ТП-1до ПУ-27, ул. Октябрьская 135
	Подземная
	159…-219
	1,724
	Минвата (5=80 мм), обсыпка и уплотнение глиняным слоем
	2006-2007
	Стальные, чугунные  задвижки с ручным приводом; дренажные краны, воздушники

	Луч 2 от ТП-1до ПЧ-56, ул. Советская
	Подземно-надземная
	114…-159
	1,765
	Минвата (5=80 мм), обсыпка и уплотнение глиняным слоем, рубероид и стеклоткань, частично в пенополиуретане
	1999-2000
	Стальные, чугунные  задвижки с ручным приводом; дренажные краны, воздушники

	Луч 3 от ТП-1до административное здание ООО «ТТСК», ул. Кирова 7
	Подземная
	114…-219
	1,855
	Минвата (5=80 мм), обсыпка и уплотнение глиняным слоем
	2010-2011
	Стальные, чугунные  задвижки с ручным приводом; дренажные краны, воздушники

	Луч  от ТП-1до жилой сектор 26 квартала и ул. Коммунальной 
	Подземно-надземная
	114…-219
	1,975
	Минвата (5=80 мм), обсыпка и уплотнение глиняным слоем, рубероид и стеклоткань, частично в пенополиуретане
	2006-2007
	Стальные, чугунные  задвижки с ручным приводом; дренажные краны, воздушники

	Квартальные  тепловые сети от котельной №  1 ЦГК

	По объектное подключение от сетей котельной №  1 ЦГК
	Подземно-надземная
	25…- 89
	4,897
	Минвата (5=80 мм), обсыпка и уплотнение глиняным слоем, рубероид и стеклоткань, частично в пенополиуретане
	2000-2013
	Стальные, чугунные  задвижки с ручным приводом; дренажные краны, воздушники

	

	Магистральная тепловая сеть от котельной №  2 ЦРБ

	Тепловая сеть от котельной до камеры № ТП-1
	Подземная 
	219
	0,1
	Минвата (5=80 мм), обсыпка и уплотнение глиняным слоем, обсыпка керамзитом
	2008-2010
	Стальные, чугунные  задвижки с ручным приводом; дренажные краны, воздушники

	Распределительная тепловая сеть от котельной №  2 ЦРБ

	Луч 1 от ТП-1до «Гимназии», ул. Калинина
	Подземно-надземная
	114…-219
	1,325
	Минвата (5=80 мм), обсыпка и уплотнение глиняным слоем, рубероид и стеклоткань, частично в пенополиуретане
	2000-2003
	Стальные, чугунные  задвижки с ручным приводом; дренажные краны, воздушники

	Квартальные  тепловые сети от котельной №  2 ЦРБ

	По объектное подключение от сетей котельной №  2 ЦРБ
	Подземно-надземная
	25…- 89
	1,541
	Минвата (5=80 мм), обсыпка и уплотнение глиняным слоем, рубероид и стеклоткань, частично в пенополиуретане
	2000-2013
	Стальные, чугунные  задвижки с ручным приводом; дренажные краны, воздушники

	Магистральная тепловая сеть от котельной д/сада №5

	Тепловая сеть от котельной до д/сада №5
	Подземная 
	40…-57
	0,05
	Минвата (5=80 мм), обсыпка и уплотнение глиняным слоем, обсыпка керамзитом
	2012
	Стальные, чугунные  задвижки с ручным приводом; дренажные краны, воздушники



[bookmark: bookmark28]Часть 4 - Зоны действия источников тепловой энергии.

В Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» даны следующие определения:
«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
В соответствии с определением на территории Тюкалинского городского поселения  можно выделить три  зоны действия систем теплоснабжения: г. Тюкалинск (зона действия котельной №1 ЦГК, зона действия котельной №2 ЦРБ, зона действия котельной д/сада №5)
Зоны действия систем теплоснабжения от котельных в Тюкалинском городском поселения не пересекаются друг с другом, поэтому зоны действия источников тепловой энергии совпадают с зонами действия соответствующих систем теплоснабжения.

[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark29]Часть 5 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
В таблице 34 приведены тепловые нагрузки групп потребителей тепловой энергии по каждой зоне действия теплогенерирующих источников.

 Тепловые нагрузки источников тепловой энергии


[bookmark: _GoBack]
	Источник
теплоснабжения
	Тепловые нагрузки
	ИТОГО,
Гкал/час

	
	Отопление,
Гкал/час
	Вентиляцию,
Гкал/час
	ГВС,
Гкал/час
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	Собственные нужды, Гкал/час
	

	Котельная № 1 (ЦГК) ), ул. 30 лет 
Победы, 53

	9,851
	-
	-
	1,255
	0,274
	11,38

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	1,585
	-
	-
	0,239
	0,046
	2,3

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126
	0,0284
	-
	-
	0,003
	0,0006
	0,032


Таблица 34


Тепловая нагрузка объектов теплоснабжения Тюкалинского городского поселения  составляет 13,282 Гкал/час. Потребность в тепловой энергии для потребителей  Тюкалинского городского поселения  составляет 30892,27 Гкал/год.
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark31]Часть 6 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
В таблице 35 приведена тепловая мощность теплогенерирующих источников.
Таблица 35
	Источник тепла
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Перспективная установленная тепловая мощность, Гкал/час
	Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/час

	Котельная № 1 (ЦГК) ), ул. 30 лет 
Победы, 53

	16,5
	11,38
	16,5
	11,38

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	4,3
	2,3
	3,0
	2,3

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126
	0,05
	0,032
	0,05
	0,032



По данным таблицы видно, что подключенная тепловая нагрузка составляет 72,9% от установленной мощности всех котельных Тюкалинского городского поселения. 
Котельная № 1 (ЦГК), ул. 30 лет Победы, 53 - 79,2%
Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а  - 49,1%
Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126 - 64,0%
[bookmark: bookmark33]
Часть 7 - Балансы теплоносителя

[bookmark: bookmark34]Потери теплоносителя обосновываются не только аварийными утечками на аварийных участках тепловой сети но и  разбором теплоносителя потребителями. Таким образом, при безаварийном режиме работы и исключения разбора теплоносителя из тепловой сети. Таким образом, при безаварийном режиме работы и исключении разбора теплоносителя из сети, количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.
Величина подпитки тепловой сети (производительность водоподготовительных установок) складывается из технологических потерь теплоносителя в процессе передачи тепловой энергии. К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Суммарные значения утечек теплоносителя, полученные в результате расчета, приведены в таблице 36.

Величины утечек теплоносителя в тепловых сетях
Таблица 36
	Наименование начала участка
	Протяженность тепловой сети, км
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Потери теплоносителя за год, т/год

	Котельная № 1 (ЦГК) ), ул. 30 лет 53
Победы, 53

	12,616
	0,6
	0,6
	6739,2

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	2,866
	0,1
	0,1
	1123,2

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126
	0,05
	0,012
	0,012
	144,0



[bookmark: bookmark35]Часть 8 - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Котельная № 1 (ЦГК), ул. 30 лет 53, котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а работают на природном газе, в качестве резервного топлива используется мазут.
Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126 работает на природном газе, в качестве резервного топлива используется уголь, дрова.
Данные по используемым видам топлива приведена в таблице 37.
Таблица 37
	Источник тепла
	Расход натурального топлива Природный газ тыс. м3;
Уголь - тн.
	Расход условного топлива, т у.т.
	Резервный вид топлива
	Расход резервного топлива, т у.т.

	Котельная № 1 (ЦГК), ул. 30 лет 53
Победы, 53

	4623,34 
тыс. куб.м/год
	5316,84
тыс. куб.м/год
	мазут, печное топливо
	0

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	816,55 
тыс. куб.м/год
	          969,03
тыс. куб.м/год
	мазут, дизельное топливо
	0

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126
	24,13
тыс. куб.м/год
	27,74
тыс. куб.м/год
	уголь
	0




[bookmark: bookmark37]Часть 9 - Надежность теплоснабжения
В системе теплоснабжения на территории Тюкалинского городского поселения  были зафиксированы следующие аварийные ситуации:
12.01.2016 года Чехова 75 порыв т/трассы с   16-00 до 19-30
28.01.2016 года ул. Комсомольская 2 «б» порыв в подвале с 12-50 до 16-00
09.02.2016 года  ул. Ленина  за РКЦ порыв т/трассы с   12-30 до 16-00
10.02.2016 года ул. Коммунальная 4-6 порыв т/трассы с   16-00 до 19-30
11.02.2016 года  ул. Чехова возле Администрации порыв т/трассы с  11-00   
                               до 13-00
12.02.2016 года  ул. 30 лет Победы 24 порыв т/трассы с   16-50 до 20-00
24.02.2016 года  ул. 30 лет Победы 47 порыв т/трассы с  10-00 до 12-30
01.03.2016 года ул. Ленина порыв на территории ДШИ  с 12-00 до 12-45
09.03.2016 года ул. Первомайская на территории стадиона порыв т/трассы 
                               с   07-30 до 11-20
22.03.2016 года ул. Кирова порыв т/трассы с   11-45 до 12-50
25.03.2016 года ул. Чехова 77 порыв т/трассы с  11-15 до 12-15
30.03.2016 года ул. Кирова  порыв т/трассы с  10-00 до 11-00
14.04.2016 года Котельная № 2 порыв т/трассы с   9-00 до 11-00
14.16.04.2016 года Котельная № 2 порыв т/трассы  1- порыв с11-40 до 12-30
                                                                                       2- порыв с 12-30 до 13-30  
30.09.2016 года Территория  ЦРБ  с 9-00до 13-00
02.10.2016 года ул. Чехова перекресток Титова  порыв с 9-00 до 13 00
06.11.2016 года  Больница порыв  старый роддом с 13-30 до 15-00
01,12.2016 года ул. Коммунальная  № 8  порыв т/трассы с 9-50 до 11-20
01.12.2016 года ул. Коммунальная № 1 порыв т/трассы с 14-05 до16-45
12.12.2016 года ул. Первомайская порыв т/трассы  школа Лицей с 10-30 до 11-30
13.12..2016 года  ул. Октябрьская  № 56 порыв т/трассы  с 10-50 до 14-00
14.12.2016 года ул. Первомайская порыв т/трассы  школа Лицей  с 11-00 до 13-00
19.12.2016 года ул. 30 лет Победы 77 порыв т/трассы  с 11-50 до 14-00
25.12.2016 года ул. Коммунальная порыв т/трассы с 10-30 до 10-55
25.12.2016 года ул. Марацевича  № 13 порыв т/трассы с 11-00 до 11-30
26.12.2016 года порыв т/трассы  на территории котельной № 1 с 10-45 до 14-00
27.12.2016 года ул. Коммунальная  № 1 порыв т/трассы  с 10-00 до 12-00
Сведения по аварийным ситуация в системах теплоснабжения МП «Коммунальник» отсутствуют.
На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей Тюкалинского городского поселения обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями, и ежегодной частичной замене наружной и внутренних систем теплоснабжения. 
В результате проведенного анализа по основным магистралям тепловых сетей от теплогенерирующих источников Тюкалинского городского поселения  определена необходимость реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных.
Срок эксплуатации некоторых участков тепловых сетей достигает 20 лет и более.






















Часть 10 - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Таблица 38
	Параметры
	Котельная № 1 (ЦГК), ул. 30 лет 53
Победы, 53

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126

	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	16,5
	4,3
	0,05

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	11,38
	2,3
	0,032

	Топливо
	Вид топлива
	газ
	газ
	газ

	
	Стоимость
	4662,33
	4662,33
	4256,30

	Тип котлов
	
	водогрейный режим с декабря 2016 года
	водогрейный
	водогрейный

	Количество
котлов
	Всего
	3
	2
	3

	
	Рабочих
	3
	1
	2

	
	Резервных
	0
	1
	1

	Потери тепловой энергии в год , Г кал
	6024,13
	1150,13
	18,39

	Полезный отпуск тепла в год, Гкал
	27770,0
	4553,77
	154,19

	Выработка тепла в год, Гкал
	33794,13
	5703,9
	176,11

	Расход топлива, т у.т.
	4716,84
	853,03
	27,74

	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км
	12,616
	2,866
	0,05

	Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг. у.т./Гкал (факт 2013 года)
	0,11499
	0,11867
	0,114,96

	Коэффициент полезного использования теплоты топлива, %
	71,035
	71,159
	79,083

	Организация, эксплуатирующая котельную
	ООО «ТТСК»
	ООО «ТТСК»
	МП «Коммунальник»



45
КИТТ =
B • Q
где Qnom - годовой расход тепла, отпущенный потребителям, Гкал;
В - годовой расход натурального топлива;
Qp - теплота сгорания топлива, для газа QPH = 8080 ккау .
/ кг
Произведение расхода топлива В и теплоты сгорания топлива Qp является тепловым эквивалентом топлива.
Удельный расход условного топлива на производство тепла(диаграмма -1)

Коэффициент полезного использования теплоты топлива показывает, какая часть тепла,
имеющегося в топливе, будет реально передана потребителю. Данный коэффициент рассчитывается Q формуле
ется по формуле:
Qnom




Удельный расход условного топлива на производство тепла(диаграмма-2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Сравнение величин КИТТ для теплогенерирующего источника тепловой, вырабатывающего как тепловую энергию,  для водогрейных котельных нецелесообразно, где 1,2,3 в диаграммах 1.2 – соответственно:

1. котельная № 1 (ЦГК), ул. 30 лет 53;
1. котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а;
1. котельная д/сада №5 ул. Ленина 126

Часть 11 - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

[bookmark: bookmark39]Службой по тарифам РЭК Омской области устанавливаются цены (тарифы) на тепловую энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения с целью реализации потребителям.
В таблице 39 приведены тарифы на тепловую энергию и теплоноситель оплачиваемый потребителями для предприятий теплоснабжения на территории Тюкалинского городского поселения.
 
Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей Тюкалинского городского поселения

Таблица 39
	Наименование предприятия теплоснабжения
	Дата и № приказа Службы РК по тарифам
	Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб. /Гкал
	Тариф на теплоноситель (без НДС), руб./м2
	Срок действия тарифа

	
	
	Для населения (с НДС)
	Для прочих потребителей (без НДС)
	Для населения (с НДС)
	Для прочих потребителей (без НДС)
	

	ООО «ТТСК»
	19.12.2016 года № 146/53
	1604,54
	1604,54
	-
	-
	01.01.2017по 31.12.2017г.

	ООО «ТТСК»
	19.12.2016 года № 146/53
	1604,54
	1604,54
	-
	-
	01.01.2017по 31.12.2017г.

	МП «Коммунальник»
	15.11.2016 года №265/58
	-
	3557,94
	-
	-
	01.01.2017по 30.06.2017г.

	МП «Коммунальник»
	15.11.2016 года №265/58
	-
	3739,69
	-
	-
	01.07.2017по
31.12.2017г.



По данным таблицы видно, что тариф на тепловую энергию в 2016-2017 годах предприятия ООО «ТТСК» уменьшился  на 10,14%, а предприятия МП «Коммунальник» увеличился на 5,1 %.
[bookmark: bookmark40]Часть 12 - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

В настоящий момент при проведения анализа технического состояния объектов теплоснабжения на территории Тюкалинского городского поселения выявлены следующие технические и технологические проблемы:
· сильный износ тепловых сетей – до 61%;
· большие тепловые и гидравлические потери тепловыми сетями – до 19%;
· неиспользуемый резерв основных теплогенерирующих источников на 10-15%.

Глава 2 - Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

[bookmark: bookmark41]Отключение потребителей и подключение к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей не планируется, поэтому потребности в тепловой мощности и тепловой энергии не изменятся. Фактическая и перспективная тепловая нагрузка системы теплоснабжения приведена в таблице 40. Строящиеся частные жилые дома оборудуются автономными источниками тепловой энергии.

Фактическая и перспективная тепловая нагрузка системы теплоснабжения
Таблица 40
	Источник тепла
	Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/час
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/час
	Снижение
тепловой
нагрузки,
Гкал/час
	Перспективная
подключенная
нагрузка,
Гкал/час

	Котельная № 1 (ЦГК), ул. 30 лет 53
Победы, 53

	11,38
	-
	-
	16,5

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	2,3
	-
	-
	3,0

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126
	0,032
	-
	-
	0,05
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Под электронной моделью системы теплоснабжения понимается математическая модель этой системы, привязанная к топографической основе поселения, предназначенная для имитационного моделирования всех процессов протекающих в ней.
Электронная модель системы теплоснабжения позволяет:
· проводить паспортизацию системы теплоснабжения;
· выполнять гидравлический расчет тепловых сетей;
· выполнять расчет балансов по сетевой воде и тепловой энергии по каждому источнику тепловой энергии;
· осуществлять расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
· проводить групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
· строить пьезометрические графики и производить их сравнение для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;
· выполнять реконструкцию тепловых сетей связанную с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки или с переводом системы на пониженные параметры теплоносителя;
Различают три вида теплогидравлического расчета системы теплоснабжения:
1. Поверочный расчет - расчет фактических режимов работы сети. Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.
1. Наладочный расчет - это условный расчетный прием для подбора смесительных и дросселирующих устройств и определения мест их установки. Целью проведения наладочных расчетов является распределение теплоносителя между потребителями в строгом соответствии с их тепловой нагрузкой.
1. Конструкторский расчет - расчет диаметров трубопроводов тепловой сети. Целью конструкторского гидравлического расчета является определение диаметров трубопроводов и потерь давления в тепловой сети при известных расходах и параметрах теплоносителя.При расчетах учитывались следующие допущения:
1. Коэффициент шероховатости трубопроводов принимался равным кэ=0,5, согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
2. При расчете тепловых потерь через изоляцию тепловой сети учитывались год ввода в эксплуатацию, вид прокладки трубопровода, материал и толщина тепловой изоляции.















1. СНиП 41-02-2003»;
1. При расчете тепловых потерь через изоляцию тепловой сети учитывались год ввода в эксплуатацию, вид прокладки трубопровода, материал и толщина тепловой изоляции.


3.При проведении конструкторского расчета диаметр подбирался по оптимальной скорости движения теплоносителя, либо по удельным потерям тепловой энергии. Оптимальная скорость движения теплоносителя принималась равной 0,5 м/с, удельные потери давления принимались равными - 60 Па/м. Удельные потери давления для магистральных тепловых сетей не должны превышать 80 Па/м и 300 Па/м для ответвлений.

[bookmark: bookmark50]Глава 4- Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

На основании анализа и предоставленных данных отключение потребителей и подключение к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей не планируется. Следовательно строительство тепловых сетей не планируется.
Для определения величин подпитки тепловой сети и производительности водоподготовительных установок тепловой сети на источниках рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети.
Величина подпитки тепловой сети (производительность водоподготовительных установок) складывается из технологических потерь теплоносителя в процессе передачи тепловой энергии. К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Норма среднегодовой утечки теплоносителя, в соответствии с «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» устанавливается в пределах 0,25% от среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час.
Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5- кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Результаты расчета величины утечек теплоносителя приведены в таблице 41.


Расчет величины утечек теплоносителя, по участкам магистральной тепловой сети объектов теплоснабжения Тюкалинского городского поселения
Таблица 41
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	 Диаметp тpубо- провода, мм
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч

	Тепловая сеть от котельной  
	камера № ТП-1
	0,4
	350
	0,019
	0,019

	Тепловая сеть луч №1 от камеры № ТП-1   
	ПУ-27. ул. Октябрьская 135
	1,724
	159…-219
	0,081
	0,081

	Тепловая сеть луч №2 от камеры № ТП-1  
	ПЧ-56. ул. Советская
	1,765
	114…-219
	0,083
	0,083

	Тепловая сеть луч №3 от камеры № ТП-1  
	административное здание ООО «ТТСК» ул. Кирова 7
	1,855
	114…-219
	0,087
	0,087

	Тепловая сеть луч №4 от камеры № ТП-1  
	жилого сектора 26 квартал и ул. Коммунальной
	1,975
	114…-219
	0,093
	0,093

	Тепловая сеть по по объектному подключению от сетей котельной №1 ЦГК
	Тепловая сеть по по объектному подключению от сетей котельной №1 ЦГК
	4,897
	25…-89
	0,23
	0,23

	Тепловая сеть от котельной  
	камера № ТП-1
	0,1
	219
	0,003
	0,003

	Тепловая сеть луч №1 от камеры № ТП-1  
	«Гимназия» ул. Калинина
	1,325
	114…-219
	0,045
	0,045

	Тепловая сеть по по объектному подключению от сетей котельной №2 ГМК
	Тепловая сеть по по объектному подключению от сетей котельной №2 ГМК
	1,541
	25…-89
	0,052
	0,052

	Тепловая сеть от котельной 
	д/сад №5
	0,05
	40…-57
	0,05
	0,05
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Техническому перевооружению источников тепловой энергии

1. В соответствии с Генеральным планом развития поселения для оптимизации работы системы теплоснабжения необходимо проведение комплекса мероприятий:
· проведение энергосберегающей политики на теплоисточниках и тепловых сетях;
· техническое перевооружение оборудования на объектах теплоснабжения;
· перевод котельной ГМК №2 в автоматизированный режим работы без присутствия персона с заменой котлового оборудования;
· перевод котельной ЦГМК № 1 в водогрейный режим;
· модернизация существующих  котельных с установкой современных котлоагрегатов с  высоким КПД и хорошими экологическими показателями;
· реконструкция существующих тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов (пенополиуретана - ППУ по технологии «труба в трубе»);
· внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.).
1. Для обеспечения оптимального уровня эффективности работы котельного оборудования рекомендуется:
а)	Проведение режимно-наладочных испытаний котлов является одним из эффективных малозатратных методов энергосбережения. Наладка котлов позволяет выявить недостатки в их состоянии и эксплуатации, наметить и осуществить комплекс мероприятий, повышающих экономичность, составить режимную карту котла. Режимные карты содержат основные сведения по работе котлоагрегатов (давление и температура теплоносителя, расход топлива) в наиболее оптимальных режимах.
б)	Проведение регулярных осмотров, текущих и плановых ремонтов. Регулярное проведение осмотров позволит обнаруживать «слабые места» оборудования еще до проявления негативных последствий, вызывающие выход оборудования из строя.
в)	Снижение присосов воздуха. Присосы воздуха через обмуровку котла, неплотности притворов смотровых лючков и газоходов котлов приводят к перерасходу топлива. Устранение присосов воздуха через неплотности обмуровки котлов позволит снизить перерасход используемого топлива.
Снижение присосов воздуха осуществляется с помощью:
· заделки трещин в обмуровке котлов, устранения неплотностей притворов смотровых лючков, устранения неплотностей в газоходах котлов;
· замены старой обмуровки на новую (или на более современную).
1. Согласно Ген. плана развития поселения теплоснабжение потребителей Тюкалинского городского поселения  предполагается обеспечивать от существующих  котельных с проведением необходимых мероприятий по их техническому перевооружению с внедрением современных достижений и энергосберегающих технологий.

Радиус эффективного теплоснабжения.

[bookmark: bookmark52]Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчета.
По изложенной в статье методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2-м) по таблице 9.1 «Справочника проектировщика. Проектирование тепловых сетей» под ред. А.А.Николаева определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери. Принимается, что эффективность теплопровода с точки зрения тепловых потерь, равной величине 10% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю. Выполняется расчет нормативных тепловых потерь трубопровода длиной 100 м. 
Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения теплогенерирующих источников приведены в таблице 42.
Таблица 42
	Наименование источника
	Протяженность тепловой сети до наиболее удаленного потребителя, км
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	Котельная № 1 (ЦГК), ул. 30 лет
Победы, 53


	Тепловая сеть от котельной до камеры № ТП-1
	0,4
	0,39

	Тепловая сеть луч №1 от камеры № ТП-1 до ПУ-27. ул. Октябрьская 135
	1,724
	1,689

	Тепловая сеть луч №2 от камеры № ТП-1 до ПЧ-56. ул. Советская 
	1,765
	1,729

	Тепловая сеть луч №3 от камеры № ТП-1 до административного здания ООО «ТТСК» ул. Кирова 7
	1,855
	1,818

	Тепловая сеть луч №4 от камеры № ТП-1 до жилого сектора 26 квартал и ул. Коммунальной
	1,975
	1,955

	Тепловая сеть по по объектному подключению от сетей котельной №1 ЦГК
	4,897
	4,701

	Тепловая сеть от котельной до камеры № ТП-1
	0,1
	0,11

	Тепловая сеть луч №1 от камеры № ТП-1 до «Гимназии» ул. Калинина
	1,325
	1,299

	Тепловая сеть по по объектному подключению от сетей котельной №2 ГМК
	1,541
	1,588

	Тепловая сеть от котельной до д/сада №5
	0,05
	0,049



Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат.

[bookmark: bookmark54]Глава 6 - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

В результате проведенных анализов и расчетов тепловых сетей от теплогенерирующих источников Тюкалинского городского поселения определена необходимость реконструкции тепловых сетей в связи со значительным физическим износом действующих теплопроводов и как следствие с увеличенными тепловыми и гидравлическими потерями.
Для снижения потери тепловой энергии рекомендуется выполнять изоляцию тепловых сетей в соответствии с требованиями СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». К установке рекомендуется пенополиуретановая тепловая (ППУ) изоляция.
Преимуществом труб в ППУ изоляции являются высокотехнологичные характеристики пенополиуретана. Пенополиуретан отличается прочностью, изностойкостью, устойчивостью к набуханию, обеспечивает высокую сохранность тепла, нежели чем изоляция из минеральной ваты.
Трубы в ППУ изоляции надежны, устойчивы к коррозии и обеспечивают низкие тепловые потери при транспортировке теплоносителя. Применение труб в ППУ изоляции позволяет увеличить срок использования трубопроводов до 25 лет, что превышает срок службы обычных труб.
Экономическим преимуществом применения труб в ППУ изоляции является сокращение сроков укладки тепловых сетей в 3 раза, снижение затрат на обслуживание в 9 раз, а на ремонтные работы - в 3 раза.
Основные характеристики ППУ изоляции, а также других 
теплоизоляционных материалов приведены в таблице 43.



Таблица 43
	Теплоизоля-
тор
	Средняя
плот
ность,
кг/м3
	Коэффициент теплопроводности, (Вт/м)*К
	Срок эксплуатации, лет
	Диапазон
рабочих
температур,
°С

	ППУ
	40-160
	0,019-0,035
	30
	-180..+150

	Пенополи
уретан
	20-30
	0,025-0,041
	3-7
	-180..+90

	Мине
ральная
вата
	55-150
	0,052-0,068
	5
	-40..+600



Замена материала изоляции тепловой сети позволит уменьшить потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя. Результаты расчета потерь тепла через изоляцию тепловой сети приведены в таблице 44




Таблица 44
	Название
	Существующие
	После замены
	Снижения потерь тепла, %

	
	Потери тепла с утечками,
Гкал/год
	Потери тепла через поверхность трубопроводов, Гкал/год
	Суммарные потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/год
	Потери тепла с утечками,
Гкал/год
	Потери тепла через поверхность трубопроводов, Гкал/год
	Суммарные потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/год
	

	Котельная № 1 (ЦГК) ), ул. 30 лет Победы, 53
	81,72
	5972,2
	6053,93
	45,43

	3320,09
	3365,53
	7,9%

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	15,53
	1134,6
	1150,13
	6,54
	478,32
	484,86
	10,96%

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126
	0,25
	18,14
	18,39
	0,08
	5,89
	5,98
	10%
























При проведении ремонтных работ по замене трубопроводов тепловой сети системы теплоснабжения рекомендуется использовать предизолированные трубы (рисунок).












Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений.
Преимущества предизолированных труб:
· срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);
· сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;
· отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.
Глава 7 - Оценка надежности теплоснабжения

[bookmark: bookmark56]Оценка надежности теплоснабжения осуществляется в соответствии с Приложением  Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.
Согласно СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р].
Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
· источника теплоты Рит = 0,97;
· тепловых сетей Ртс = 0,9;
· потребителя теплоты Рпт = 0,99;
· системы теплоснабжения в целом Рсцт = 0,9 0,97 0,99 = 0,86.
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:
1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
1. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
3 На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:
· -средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков тепловой сети (К). При отсутствии данных принимается Л0 = 5,7 -10— % км;
· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;
Интенсивность отказов всей тепловой сети по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

[bookmark: bookmark57]хе х...хе 71 n = е
7=4
где Хс, ^ас - интенсивность отказов всего последовательного соединения равна 
n





сумме интенсивностей отказов на каждом участке, которая рассчитывается по формуле:
Кс =	+ Ц2К2 + --’пК.
Ц, км- протяженность каждого участка.



Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации ^(t), ^ км, следующего вида
К ■ км' следующ<
A{t ) = Л0(0,1т)а-\

где т - срок эксплуатации участка, лет;
а - параметр, характеризующий изменение интенсивности отказов.
Параметр а определяется по соотношению:
0,8 при сроке эксплуатации т менее 3 лет;
а = <! 1 при сроке эксплуатации т от 3 до 17 лет;
0,5 ■ ет 20 при сроке эксплуатации  т более 17 лет.
Расчет средней вероятности безотказной работы системы проводился для наиболее протяженной линии (магистрали). Результаты расчета приведены в таблице 45.

Расчет вероятности безотказной работы
















Таблица 45
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	 диаметp подающего тpубопpовода, мм
	 диаметр обратного трубопровода, мм
	Год ввода в эксплуатацию
	Период эксплуатации, лет
	Интенсивность
отказов,
v ’ /ч • км
	Вероятность
безотказной
работы, Рс

	Котельная № 1 (ЦГК), ул. 30 лет Победы, 53

	Тепловая сеть от котельной  
	камера № ТП-1
	0,4
	350
	350
	2010
	4
	0,0000002
	0,89477

	Тепловая сеть луч №1 от камеры № ТП-1   
	ПУ-27. ул. Октябрьская 135
	1,724
	159…-219
	159…-219
	1999
	15
	0,00012
	0,45886

	Тепловая сеть луч №2 от камеры № ТП-1  
	ПЧ-56. ул. Советская
	1,765
	114…-219
	114…-219
	1996
	18
	0,00012
	0,47925

	Тепловая сеть луч №3 от камеры № ТП-1  
	административное здание ООО «ТТСК» ул. Кирова 7
	1,855
	114…-219
	114…-219
	2000
	14
	0,00011
	0,43444

	Тепловая сеть луч №4 от камеры № ТП-1  
	жилого сектора 26 квартал и ул. Коммунальной
	1,975
	114…-219
	114…-219
	2001
	13
	0,00010
	0,42157

	Тепловая сеть по по объектному подключению от сетей котельной №1 ЦГК
	Тепловая сеть по по объектному подключению от сетей котельной №1 ЦГК
	4,897
	25…-89
	25…-89
	1995
	19
	0,00004
	0,38742

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а

	Тепловая сеть от котельной  
	камера № ТП-1
	0,1
	219
	219
	1998
	16
	0,0021
	0,22475

	Тепловая сеть луч №1 от камеры № ТП-1  
	«Гимназия» ул. Калинина
	1,325
	114…-219
	114…-219
	2001
	13
	0,00016
	0,56847

	Тепловая сеть по по объектному подключению от сетей котельной №2 ГМК
	Тепловая сеть по по объектному подключению от сетей котельной №2 ГМК
	1,541
	25…-89
	25…-89
	2003
	11
	0,00013
	0,49712

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126

	Тепловая сеть от котельной 
	д/сад №5
	0,05
	40…-57
	40…-57
	2009
	5
	0,0043
	0,27146

	Средняя вероятность безотказной работы системы теплоснабжения:
	0,43381



В результате проведенных расчетов по основным магистралям тепловых сетей от теплогенерирующих источников Тюкалинского городского поселения определена необходимость реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных сетей.
Средняя вероятность безотказной работы системы теплоснабжения составляет 0,4338.
Минимально допустимое значение показателя вероятности безотказной работы составляет 0,9. На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей Тюкалинского городского поселения обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.
Период времени, необходимый для ликвидации повреждения тепловой сети, рассчитывается по формуле:
[bookmark: bookmark58]z р = а[1 +(Ь + cL„ ]
где а = 2.91256074780734, Ь = 20.8877641154199, с=-1.87928919400643 - постоянные коэффициенты, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41 -02-2003.

Lc3 - расстояние между секционирующими задвижками, м. В соответствии с требованиям
СНиП 41-02-2003 (п. 10.17) в водяных тепловых сетях Dy=100 мм на расстоянии расстояние между секционными задвижками составляет не более 1000 м, для трубопроводов Dy = 400 - 500 мм - до 1500 м, для трубопроводов Dy=600 мм - до 3000 м.

Расчет периода восстановления участков тепловой сети
Таблица 46
	Диаметp тpубопpовода, м
	Расстояние между секционирующими задвижками Z , м
	Периода времени восстановления,
Z ,

	32
	1000
	3,803

	40
	1000
	4,076

	57
	1000
	4,433

	76
	1000
	4,996

	89
	1000
	5,585

	104
	1000
	6,406

	114
	1000
	7,478

	159
	1000
	8,595

	219
	1000
	10,938

	273
	1000
	13,402

	350
	1000
	15,967



Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отаплива-
емых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже
+8°С, в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». С учетом данных о теплоаккумулирую-
щей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура
внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа тепло-
снабжения.
Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:
t — t
z = Вк ln- в н


Расчет времени снижения температуры до критического значения.
Таблица 47
	Температура воздуха, °С
	Повторяемость температур наружного воздуха, час
	Температура в отапливаемом помещении, °С
	Критерий отказа теплоснабжения, °С
	Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч
	Период времени снижения температуры z, час

	-37 .-36,1
	26
	20
	12
	40
	6,0492

	-36 .-34,1
	53
	20
	12
	40
	6,2874

	-34 .-32,1
	53
	20
	12
	40
	6,5452

	-32 .-30,1
	70
	20
	12
	40
	6,8250

	     -30.-28,1
	79
	20
	12
	40
	7,1299

	-28 .-26,1
	105
	20
	12
	40
	7,4634

	-26 .-24,1
	131
	20
	12
	40
	7,8298

	-24 .-22,1
	140
	20
	12
	40
	8,2341

	-22 .-20,1
	175
	20
	12
	40
	8,6826

	-20 .-18,1
	201
	20
	12
	40
	9,1830

	-18 .-16,1
	219
	20
	12
	40
	9,7449

	-16 .-14,1
	245
	20
	12
	40
	10,3804

	-14 .-12,1
	280
	20
	12
	40
	11,1053

	-12 .-10,1
	307
	20
	12
	40
	11,9397

	-10 .-8,1
	316
	20
	12
	40
	12,9109

	-8 .-6,1
	421
	20
	12
	40
	14,0559

	-6 .-4,1
	456
	20
	12
	40
	15,4265

	-4 .-2,1
	500
	20
	12
	40
	17,0978

	-2 .-0,1
	578
	20
	12
	40
	19,1829

	0-1,9
	622
	20
	12
	40
	21,8617

	2-3,9
	456
	20
	12
	40
	25,4396

	4-5,9
	447
	20
	12
	40
	30,4856

	6-7,9
	446
	20
	12
	40
	38,2205

	8-9,9
	446
	20
	12
	40
	51,9713

	Выше 10
	1909
	-
	-
	-
	-



На рисунке представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.













































уха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка
тепловой сети
По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха (1«о=-39°С). При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре 1«=-39°С период времени составляет z=5,8285 часов, а при температуре плюс 1н=9°С - 51,9713 часов.
Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.
По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне.
воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка
тепловой сети
По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха (1«о=-37°С). При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре 1«=-37°С период времени составляет z=5,8285 часов, а при температуре плюс 1н=9°С - 51,9713 часов.
Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 350 мм - 15,967 часов.
Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°С. При температуре наружного воздуха менее минус 4°С, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

[bookmark: bookmark59]Глава 8.  Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

В соответствии с Генеральным планом развития поселения теплоснабжение потребителей ГП «Сосногорск» предполагается обеспечивать от существующих ТЭЦ и котельных с проведением необходимых мероприятий по их техническому перевооружению с внедрением современных достижений и энергосберегающих технологий.
В результате проведенных теплогидравлических расчетов тепловых сетей от теплогенерирующих источников городского поселения определена необходимость реконструкции тепловых сетей в связи со значительным физическим износом действующих теплопроводов и как следствие с увеличенными тепловыми и гидравлическими потерями. Для снижения потерь тепла при транспортировке теплоносителя рекомендуется заменить материал изоляции тепловых сетей рекомендуется выполнять изоляцию тепловых сетей в соответствии с требованиями СНиП 41 -03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». К установке рекомендуется пенополиуретановая тепловая (ППУ) изоляция. Замена материала изоляции тепловой сети позволит снизить потери тепла до 10,0% - 15,0%, подробный расчет приведен в Главе 7 «Обосновывающих материалов».
Таким образом, замена материала изоляции тепловой сети позволит снизить потери тепла на теплоносителе.

[bookmark: bookmark60]Глава 9 - Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии с п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г. статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.
Согласно п. 4 Правил границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.
Единая теплоснабжающая организация обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителям выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Реестр существующих зон деятельности теплоснабжающих организаций

Таблица 48
	Теплоисточник
	Теплоснабжающая организация

	Котельная № 1 (ЦГК), ул. 30 лет Победы, 53
	Общество с ограниченной ответственностью «Тюкалинские тепловые сети и котельные»

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	Общество с ограниченной ответственностью «Тюкалинские тепловые сети и котельные»

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126
	Муниципальное предприятие «Коммунальник»









Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на официальном сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет". В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой нагрузкой.

Присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения на территории Тюкалинского ГП  (предложения для утверждения ЕТСО)
Таблица 49
	Источник
	Сети
	Основание для присвоения статуса ЕСТО
	Единая теплоснабжающая организация

	Котельная № 1 (ЦГК), ул. 30 лет Победы, 53
	Общество с ограниченной ответственностью «Тюкалинские тепловые сети и котельные»
	Заявка теплоснабжающей организации
	Общество с ограниченной ответственностью «Тюкалинские тепловые сети и котельные»

	Котельная №2 (ЦРБ), ул. Мичурина, 8а
	Общество с ограниченной ответственностью «Тюкалинские тепловые сети и котельные»
	Заявка теплоснабжающей организации
	Общество с ограниченной ответственностью «Тюкалинские тепловые сети и котельные»

	Котельная д/сада №5 ул. Ленина 126
	Муниципальное предприятие «Коммунальник»
	Заявка теплоснабжающей организации
	Муниципальное предприятие «Коммунальник»



Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Перечень потребителей тепловой энергии Тюкалинского городского поселения



	№ п/п
	Наименование организации, адрес, ФИО руководителя,  телефон, количество котельных
	Котельная, адрес, телефон, наименование поселения 
	Потребители тепловой энергии

	

	1
	ООО «Тюкалинские тепловые сети и котельные» г. Тюкалинск, ул. Кирова 9
	Центральная газо-мазутная котельная №1 г. Тюкалинск ул. 30 лет Победы, 53
	Потребители федерального значения


	
	
	
	учебный корпус 1

	
	
	
	учебный корпус 2

	
	
	
	корпус 3

	
	
	
	учебный корпус

	
	
	
	учебные мастерские

	
	
	
	общежитие

	
	
	
	общежитие2

	
	
	
	общежитие3

	
	
	
	Потребители  областного значения


	
	
	
	здание педучилища

	
	
	
	Приют

	
	
	
	приют корпус 2

	
	
	
	ЦСО Ивушка

	
	
	
	центр Ивушка

	
	
	
	общежитие ПУ-27

	
	
	
	Крытый каток

	
	
	
	детская консультация

	
	
	
	Детская поликлиника

	
	
	
	Потребители  муниципального значения


	
	
	
	ДШИ

	
	
	
	библиотека

	
	
	
	Лицей

	
	
	
	ДЮЦ

	
	
	
	СЮТ

	
	
	
	дет.сад 4

	
	
	
	архив

	
	
	
	школа 

	
	
	
	музей

	
	
	
	ПУ-27 учебный корпус

	
	
	
	учебный корпус

	
	
	
	Потребители  городского значения


	
	
	
	дк (с подвалом)

	
	
	
	кинотеатр (с подвалом)

	
	
	
	Многоквартирный жилой фонд

	
	
	
	жилье Комсомольская 2 а без кв.14

	
	
	
	жилье Комсомольская 2 

	
	
	
	жилье Комсомольская 6

	
	
	
	жилье Комсомольская 8

	
	
	
	жилье Комсомольская 4

	
	
	
	жилье Комсомольская 2 б

	
	
	
	жилье Комсомольский переулок 2

	
	
	
	жилье Ленина 48

	
	
	
	жилье Ленина 46

	
	
	
	жилье Ленина 50

	
	
	
	жилье Ленина 31

	
	
	
	жилье Чехова 73

	
	
	
	жилье Чехова 68

	
	
	
	жилье Чехова 75

	
	
	
	жилье Чехова 77

	
	
	
	жилье 30 лет Победы 24

	
	
	
	жилье 30 лет Победы 28

	
	
	
	жилье 30 лет Победы 41

	
	
	
	жилье 30 лет Победы 25

	
	
	
	жилье 30 лет Победы 43

	
	
	
	жилье 30 лет Победы 47

	
	
	
	жилье 30 лет Победы 49

	
	
	
	жилье 30 лет Победы 77

	
	
	
	жилье Первомайская 1

	
	
	
	жилье Первомайская 2а

	
	
	
	жилье Первомайская 3

	
	
	
	жилье Первомайская 1 б

	
	
	
	жилье Первомайская 1 а

	
	
	
	жилье Марацевича 13

	
	
	
	жилье Чехова 54 а

	
	
	
	жилье Кирова 21

	
	
	
	жилье Кирова 23

	
	
	
	жилье Кирова 7

	
	
	
	жилье Луначарского 73

	
	
	
	жилье Луначарского 67а

	
	
	
	жилье Луначарского 67

	
	
	
	жилье Октябрьская 49

	
	
	
	жилье Октябрьская 54 а

	
	
	
	жилье Октябрьская 54 

	
	
	
	жилье Октябрьская 58

	
	
	
	жилье Октябрьская 51

	
	
	
	жилье Октябрьская 60

	
	
	
	жилье Октябрьская 56

	
	
	
	жилье Октябрьская 28

	
	
	
	дом жилой, УЛ. Луначарского 62А (с подвалом)

	
	
	
	жильё 30 лет Победы 26

	
	
	
	жилой дом Чехова,54 а

	
	
	
	Дом престарелых ул. Кирова 7

	2
	
	Газо-мазутная котельная №2 г. Тюкалинск ул. Мичурина, 8А
	Потребители федерального значения


	
	
	
	административное здание сэс


	
	
	
	помещение СЭС


	
	
	
	Потребители  областного значения


	
	
	
	больница главный корпус


	
	
	
	поликлиника


	
	
	
	инфекционное отдел


	
	
	
	станция переливания крови


	
	
	
	Род. дом


	
	
	
	Потребители  муниципального значения


	
	
	
	дет сад 8 (с подвалом)


	
	
	
	Гимназия (с подвалом)


	
	
	
	Класс СЮН


	

	3
	Муниципальное предприятие «Коммунальник», г. Тюкалинск, ул. 1-ая Интернациональная 26 «А»
	котельная д/сада № 5 г. Тюкалинск
	потребители (объекты)
муниципального района  

	
	
	
	Дет/сад

	





























Заключение

Уровень централизованного теплоснабжения в городе Тюкалинске достаточно высок: центральным отоплением охвачено 87% населения многоквартирных домов, 90% объектов соцкультбыта. Проектом генерального плана предусмотрено централизованное теплоснабжение от котельных в сочетании с децентрализованным в зависимости от расположения потребителей и их теплопотребления. 
Отдельные коммунальные потребители, удаленные от источников теплоснабжения и тепловых сетей, будут иметь собственные котельные. Промышленные и сельскохозяйственные потребители будут получать тепло в основном от собственных котельных.
При современном уровне газовой отопительного оборудования централизацию выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. Коэффициент полезного действия современных газовых теплогенераторов высок (92–94 %) и практически не зависит от их единичной мощности. Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому крупные котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или автономными источниками. Следует так же отметить, что типовые технологические схемы районных водогрейных котельных не отвечают требованиям комплексной автоматизации систем теплоснабжения.
Эти схемы ориентированы на качественный график отпуска тепловой энергии, т. е. на поддержание постоянного расхода воды в подающем трубопроводе (или постоянного напора на коллекторах котельной). В автоматизированных же системах теплоснабжения при местном автоматическом регулировании у потребителей гидравлический режим в сети на выходе из котельной должен быть переменным. Из изложенного следует, что все звенья теплоснабжения (источник, тепловые сети, абонентские системы отопления) проектировались без учета требований автоматизации режима их работы.
В то же время сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о бесспорных преимуществах крупных котельных.
При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:
– крупные тепловые источники (котельные) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа.
– малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива – сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.
– установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при нарушении их нормальной работы создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей.
С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по выработке тепла и подключёнными нагрузками потребителей необходимо провести расчеты гидравлических режимов работы систем теплоснабжения города.
 







